附件：报价文件格式

|  |  |
| --- | --- |
|  | **市体育馆询价采购潜在供应商报价单** |
| 采购单位： | 南通市体育馆 |  | 报价时间： | 2020年6月22日 |
| 序号 | 采购项目名称 | 品牌、型号、规格、技术及相关要求 | 规格 | 数量 | 面积 | 备注 |
| 1 | 钢质甲级防火门 | 填充材料达到对人体无毒无害的防火隔热材料，应经国家认可授权机构检验达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。材料厚度：门扇面板≧0.8 ㎜，门框板≧1.2 ㎜，铰链板≧3.0 ㎜，不带螺孔的加固件≧1.2 ㎜，带螺孔的加固件≧3.0 ㎜；五金件要求提供品牌（GMT、坚朗、安恒） | 1320 | 2160 | 4 | 11.4 |  |
| 2 | 钢质甲级防火门 | 填充材料达到对人体无毒无害的防火隔热材料，应经国家认可授权机构检验达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。材料厚度：门扇面板≧0.8 ㎜，门框板≧1.2 ㎜，铰链板≧3.0 ㎜，不带螺孔的加固件≧1.2 ㎜，带螺孔的加固件≧3.0 ㎜；五金件要求提供品牌（GMT、坚朗、安恒） | 1450 | 2160 | 1 | 3.13 |  |
| 3 | 钢质甲级防火门 | 填充材料达到对人体无毒无害的防火隔热材料，应经国家认可授权机构检验达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。材料厚度：门扇面板≧0.8 ㎜，门框板≧1.2 ㎜，铰链板≧3.0 ㎜，不带螺孔的加固件≧1.2 ㎜，带螺孔的加固件≧3.0 ㎜；五金件要求提供品牌（GMT、坚朗、安恒） | 3000 | 2350 | 2 | 14.1 | 超大防火门 |
| 4 | 防火锁 | 防火门安装的门锁应是防火锁，在门扇的有锁芯机构处，防火锁均应有执手或推杠机构，不允许以圆形或球形旋钮代替执手（特殊使用部位除外，如管道井门等）。应经国家认可授权检测机构检验合格，其耐火性能应符合附录A的规定 |  |  | 7 |  |  |
| 5 | 闭门器 | 应经国家认可授权检测机构检验合格的产品，其性能符合GA93的规定 |  |  | 14 |  |  |
| **本次报价总价（单位：元）** |

投标单位：(盖公章) 法定代表人或授权委托人(签字)： 联系人及联系电话：

**报价说明**(未尽事宜参考采购有关规定精神执行)**：**

1、本次询价采购结束时间：采购单位要求的投标文件送达截止日期后的第7个工作日。

2、所询报价(以人民币计价)已包含货物、工程、服务的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、保管费；技术资料、损耗、人工费、机械费、检测费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料和服务的涨价及政策性调整等风险费；如需安装，则还包含安装费用、安装耗材费用、安装人工费用等到货并安装到位所需的全部费用；相关伴随服务以及保质期内售后服务等一切费用；即本次采购标的交付或完成前所需的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应询价文件采购要求的所有费用。

3、质量技术要求：供应商提供的相关货物、工程和服务的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。如所询为货物的，则供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，且应在实际供货时提供货物对应的质量技术合格证明。

4、样品(如需)要求：为验证产品质量的符合性，如果采购单位要求在报价的同时提供样品，样品将不予退回，建议单独寄送样品，不要密封在报价材料袋中，寄送费用自理，且须与密封报价材料同时到达询价人；如果采购单位要求成交侯选人在报价后寄送样品，且实际寄送的，成交侯选人应在指定日期（即采购单位要求的投标文件送达截止日期后的第12个工作日）前自行取回样品，与取回样品相关的一切费用自理，逾期，视同自动放弃样品的所有权、处置权等所有权利，采购单位可以无责任自由处置。中标后，所供货物必须与样品（如有）一致；否则，供应商需承担违约责任。

**5、潜在供应商和中标供应商承担违约责任时，违约金金额为：1000元+本次询价采购胡效报价人平均报价金额\*30%，还需另外承担因其违约造成的采购单位损失。**

6、采购标的提供及验收：中标供应商在接到中标电话通知7日内提供服务(或根据采购单位要求签订合同)。

7、付款期限：供应商无违约情形的，到货(竣工、交付)验收合格之日起7日内付清货款或按合同约定付款。

8、质保期限：按合同约定执行（合同无约定且法律法规、政府部门、行业内无规定的，自验收合格之日起壹年）。

9、报价：本询价为一次性报价，询价价格有效期内价格不作调整，请审慎报价；报价后不能按需响应、按时响应的，采购单位有权取消供应商的报价资格并报告政府有关部门。一次采购有多项内容的，投标人对投标文件中的投标项目分项进行报价，对比汇总报价。无论是否中标，与参加本次询价相关的一切费用均由供应商自行承担。

**10、评标：根据总价的最低价中标原则确定中标者。恶意投标的为废标，所有投标人均超出采购单位控制价时流标。**

11、报价途径：可选择直接递交和邮寄方式，按照投标要求(包括但不限于询价公告中要求)将报价单盖章后密封寄(送)南通市青年西路80号市体育馆欧阳先生收(电话13906292866)。