南通市体育运动学校空调系统维保项目

竞争性磋商文件

（资格后审）

采购单位：南通市体育运动学校

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二〇二四年三月

目录

第一章   竞争性磋商公告

第二章   竞争性磋商须知

第三章   项目需求

第四章   评审方法和程序

第五章   合同授予

第六章   合同主要条款

第七章   质疑提出和处理

第八章   响应文件组成及格式

# 第一章 竞争性磋商公告

## 项目概况

## 南通市体育运动学校空调系统维保项目的潜在供应商应在南通市体育局官网获取采购文件，并于2024年3月12日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：南通市体育运动学校空调系统维保项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：23万元/年

最高限价：23万元/年，响应报价超过限价的为无效响应报价。

采购需求：对南通市体育运动学校三个校区及校外联办点的空调系统进行维保。具体内容详见文件第三章项目需求。

服务期限：三年；合同一年一签。第一年合同期内，如成交商履约情况良好，经采购人验收合格后，可在第一年合同期满后续签合同，最多续签两次。第一年合同期满如服务质量不符合采购人要求，采购人有权不予续签，并进行重新采购。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求

1、供应商须具有有效的营业执照，有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务；提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照）；

2、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章）；

3、投标供应商拟派2名及以上电工人员、1名及以上高空作业人员、1名安全员、1名及以上制冷与空调作业人员（提供①人员对应岗位证书（电工证、高空作业证、安全员证、制冷与空调作业证）；②与投标供应商签订的有效劳动合同；③须提供社保机构出具的投标企业为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴费证明或有效证明。）

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取磋商文件

时间：自本公告发出之日起至2024年3月12日14时30分。

地点：南通市体育局官网

方式：自行下载

售价：300元/份，随响应文件递交。

有关本次采购活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南通市体育局官网”发布的信息或更正公告。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、提交响应文件截止时间：2024年3月12日14时30分（北京时间），逾时，采购人将拒绝接受响应文件纸质文档。

2、响应文件递交地点：南通市体育运动学校图文信息中心5楼502会议室（南通市崇川区港盛路499号），如有变动，另行通知。

五、开启

1、时间：2024年3月12日14时30分（北京时间）。

2、地址：南通市体育运动学校图文信息中心5楼502会议室（南通市崇川区港盛路499号）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：南通市体育运动学校

采购单位联系人：陈老师

联系电话：0513-85606673

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市崇川区江海大道488号金贸国际2501

联系人：缪工

联系电话：13862943128

第二章 竞争性磋商须知

一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于宏信天德工程顾问有限公司组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于宏信天德工程顾问有限公司。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的5日内，以书面形式向本单位提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、本单位有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以本公告发布网站发布的信息为准。

3、本单位对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，本单位将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非本单位以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，本单位将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、响应文件的编写及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

四、响应文件的份数和签署

# 1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件商务报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

# 2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

# 3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

# 4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

# 5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

# 五、响应文件的密封及标记

# 1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。

# 2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

# 3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

# 【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

# 六、磋商报价

# 1、本项目不接受任何有选择的报价。

# 2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

# 3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

# 4、供应商应按本竞争性磋商文件内项目需求的全部采购内容计算总价。

5、响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于维保人员人工费、服务费、三个校区及校外联办点分体空调移机、改造及加制冷剂、所有空调维修材料（含盾安机组的压缩机、变频器、风机、风机马达、控制器、接触器等；多联机的压缩机、主板、风机等；分体空调的压缩机等）、屋顶机桥架线路的修复、管理费、利润、税金、风险费以及为完成本项目而发生的所有全部费用。

# 6、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

# 7、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

七、响应文件及磋商费用

# 1、磋商文件每套售价300元，在递交磋商响应文件的同时提交给招标代理机构。

2、本项目招标代理服务费，由成交供应商支付。

3、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

八、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5、现场勘察联系人：

①本校、校外联办点（崇川区港盛路499号）联系人：周  玺  联系电话：13773668895

②海门训练中心（海门区广州路688号）    联系人：钱进军  联系电话：13862969406

③射箭基地（崇川区百花苑30号）        联系人：牟加树  联系电话：18068991353

九、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为合同价的5%，以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、成交商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交商需在成交通知书发出之日起30日内凭“成交通知书”及 履约保证金凭证按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交商还须承担相应的法律赔偿责任。

十、货物和服务的追加、减少和添购。

采购合同履行中，采购人需追加与采购合同相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 十一、未尽事宜

# 无

第三章 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后成交商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目名称

南通市体育运动学校空调系统维保项目。

二、服务地点：学校本部位于南通市崇川区港盛路499号，总占地面积120286平方米，目前校舍总建筑面积54500平方米。承担田径、击剑、射击、射箭、篮球、排球、足球、自行车、举重、摔跤、柔道、武术（散打、套路）、跆拳道、空手道、高尔夫、速度轮滑、皮划艇（赛艇）、橄榄球、帆船（帆板）等18个体育运动项目的训练教学和运动员的文化教学任务。场馆包括但不限于：图文楼、综合馆、篮球馆、射击馆、教学楼、田径馆、校史馆、食堂、宿舍等。目前，在外分校包括：①射箭基地，位于百花苑30号（原钟秀小学），占地面积3123平方米，建筑面积2485平方米；②海门训练中心，位于海门经济技术开发区广州路688号，在海门风情园与謇公湖植物园之间，占地面积约37500㎡。本采购项目服务范围涵盖所有校区及校外联办点。

三、项目服务内容

（一）每年“五一”前后和10月下旬对所有空调进行系统进行全面检查保养，具体内容如下：

屋顶式机组保修内容：

1、四通阀组件有无换向同步检查；

2、机组的工作状态运行数据检查，冷凝温度、冷凝压力；蒸发温度、蒸发压力等；

3、系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理（使用卤素检漏仪检查每月一次）；

4、测试机组压缩机、风机运行电压及电流平衡度；

5、检查有无不正常的声响、震动及高温；

6、检查单向阀有无窜气现象；

7、温度传感器数据校对；

8、CPU电池维修更换，免费提供原厂控制软件程序；

9、检查制冷设备安全保护装置整定值；

## 10、检查各仪表、控制器的工作状态；

## 11、检查电气控制部分，并收紧电路上的各电线接点（每年一次）；

## 12、压缩机电机绝缘情况及运行状态分析（绝缘电阻）；

## 13、压缩机运行电流正常额定值及三相基本平衡；

## 14、检查压缩机是否有异常的噪音、振动或异常的气味等（每月一次）；

## 15、压缩机油位波动频繁，需要对机组和压缩机进行运行检查调整；

## 16、检查清洗机组的空气侧换热器（热交器）；

## 17、机组风扇及风扇电机的运行情况检查；

## 18、机组的锈蚀处做防锈处理；

## 19、更换压缩机润滑油；

## 20、检查清洗压缩机润滑油过滤器；

## 21、更换系统干燥过滤器滤芯；

## 22、根据机组正常运行需充注制冷剂并调整到最佳运行状态；

## 23、检查压缩机启动接触器的触点及电机的绝缘状态；

## 24、电加热器绝缘电阻检测及加热能力检查；

## 25、对机组在检查中发现的问题和隐患及时告知甲方，并提交相应书面报告。

## 26、指导甲方操作人员按照说明书中的操作程序，正确操作使用设备。

## 新风机组保修内容：

## 1、检查变频器运行工作状况，并进行校准；

## 2、测量主电机绝缘电阻值，检查是否符合机组规定的数值；

## 3、检查电源线接线柱是否松动、发热现象；

## 4、紧固各接线点的螺丝；

## 5、检查密封度；

## 6、完善保温；

## 7、检查风机二次控制电路；

## 8、清洗机组翅片、回风过滤网、更换过初、中效滤棉；

## 9、检查进风、送风风阀是否在开启状态；

## 10、检查风压开关灵敏度；

## 11、马达及风机轴承加注润滑脂必要时更换轴承；

## 12、定期检测皮带涨紧度或及时更换。

## 多联机室外机保修内容：

## 1、检查电源电压是否正常；

## 2、检查电路中随机熔断管是否完好无损；

## 3、检查电源交流电压和直流电压是否正常；

## 4、校准各电流表和电压表；

## 5、检查主电机运转方向是否正确，各电器的整定值是否在说明书的规定范围内；

## 6、检查变频器运行工作状况，并进行校准；

## 7、测量主电机绝缘电阻值，检查是否符合机组规定的数值；

## 8、检查电源线接线柱是否松动、发热；

## 9、清理各接触器的触头；

## 10、紧固各接线柱的螺丝；

## 11、压缩机电动机绝缘电阻检测；

## 12、排风机电动机绝缘电阻检测；

## 13、电加热器绝缘电阻检测及加热能力检查；

## 14、各种传感器参数是否正常；

## 15、检查制冷系统内的制冷剂是否达到规定要求的压力范围；

## 16、检查制冷系统是否有泄漏情况如有泄漏及时补充制冷剂到正常范围；

## 17、检查测量压力开关整定灵敏度；

## 18、检查校正压力传感器；

## 19、检查各安全保护装置的整定值是否符合规定要求；

## 20、化学清洗冷凝器翅片；

## 21、检查冷凝器翅片是否有压倒现象，用翅片梳梳理好；

## 22、冷媒管路外包装保温是否有破损；

## 23、观察机组运行情况，记录运行数据，检查设定数据。

## 室内机的保修内容：

## 1、检查室内机电机运转是否正常。

## 2、检查室内风轮运转是否平衡无杂音。

## 3、检查末端高低压管有无变形。

## 4、检查空调室内机回风过滤网是否损坏。

## 5、清洗消毒室内机的回风过滤网、蒸发器翅片。

## 6、检查接电端子，测量出风温度，检查和梳理排水系统。

## 7、检查送风、新风、回风是否畅通。

## 8、检查配电柜一次线路、空气开关、接触器和热继电器控制是否正常。

## 9、检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡。

## 10、检查清洁面板。

## 根据检查情况制作点检表

## （二）空调运行期间，应做好每月巡检工作，月底向学校递交巡检报告一份；巡检期间，做好如下工作：

## 1、检查确认通常的运行条件和运行状态；

## 2、记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

## 3、按要求调节运行控制；

## 4、检查确认油温和制冷液量充注正确；

## 5、检查油温和油加热器；

## 6、检查启动器、继电器和控制元件；

## 7、系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理；

## 8、运行维护期间使用热成像对机组各接线柱及电缆发热情况进行检测，发现问题及时处理；

## 9、运行维护期间使用热成像对机组系统各点位进行温度检测，发现数据异常及时调整工况；

## 10、与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录。

（三）维保特别要求：

## 1、学校校区范围内，包括但不限于项目布局调整等因素，对现有（含库存）空调的安装、移机、改造，属于本维保范围，招标人不另行支付费用。

## 2、维保人员上门服务所需人工费、服务费及维修工具、维修设备的准备等，皆属于本维保提供范围，招标人不另行支付费用。

## 3、空调故障维修所需配件及辅材，包括但不限于不同品牌之压缩机、变频器、风机、风机马达、控制器、接触器等；多联机的压缩机、主板、风机等；分体空调的压缩机等，皆属于本维保提供范围，招标人不另行支付费用。

## 4、因空调在极冷、极热等情况下出现故障，运行中出现渗水、漏水等，或导致水管老化，产生高空滴水，或墙体渗水，需要管线更换或管线改道、延长等，投标人须提供所有辅材等，皆属于本维保提供范围，招标人不另行支付费用。

## （四）售后服务：

## 1、接到报修电话后1小时内响应，4小时内解决，重大故障（若需要更换零部件）24小时内修复，更换压缩机或主板的重大故障48小时内修复（未能及时到场的，扣1000元/次）。

## 2、成交供应商接到维修通知后不能在规定时间内保证系统正常运行的，采购人有权自行处理，所需费用在成交商的维保费用中扣除，并保留追究相应合同违约责任的权利。

## （五）空调设备清单

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 维保地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风机 | MDV-D450T1/XFSYN1 | 台 | 5 | 图文信息楼 |
|  | MDV-D280T1/XFSYN1 | 台 | 2 |  |
| 屋顶机 | WKRF-125 | 台 | 1 |  |
| 多联机室内机 | MDV-D22T2/N1-C3 | 台 | 4 |  |
|  | MDV-D28T2/N1-C3 | 台 | 2 |  |
|  | MDV-D45T2/N1-C3 | 台 | 3 |  |
|  | MDV-D56T2/N1-C3 | 台 | 12 |  |
|  | MDV-D71T2/N1-C2 | 台 | 11 |  |
|  | MDV-D90T2/N1-C | 台 | 82 |  |
| 多联机外机 | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 台 | 2 |  |
|  | MDV-450W/D2SN1-8W1 | 台 | 5 |  |
|  | MDV-615W/D2SN1-8V1 | 台 | 4 |  |
|  | MDV-670W/D2SN1-8X1 | 台 | 4 |  |
|  | MDV-730W/D2SN1-8X1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-900W/D2SN1-8X1 | 台 | 2 |  |
|  | MDV-1000W/D2SN1 | 台 | 1 |  |
| 新风机 | MDV-D280T1/XFSYN1 | 台 | 1 | 食堂 |
|  | MDV-D560T1/XFSYN1 | 台 | 1 |  |
| 多联机室内机 | MDV-D45T2/N1-C | 台 | 2 |  |
|  | MDV-D71T2/N1-C | 台 | 13 |  |
|  | MDV-D90T2/N1-C | 台 | 22 |  |
| 多联机外机 | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-560W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-615W/D2SN1-8V1 | 台 | 3 |  |
|  | MDV-670W/D2SN1-8X1 | 台 | 1 |  |
| 分体机 | 美的2P | 台 | 200 | 宿舍 |
| 新风机 | MDV-D450T1/XFSYN1 | 台 | 8 | 综合馆 |
| 多联机室内机 | MDV-D56T2/N1-C | 台 | 5 |  |
|  | MDV-D71T2/N1-C | 台 | 198 |  |
|  | MDV-D90T2/N1-C | 台 | 3 |  |
| 多联机外机 | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 台 | 3 |  |
|  | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-450W/D2SN1-8V1 | 台 | 8 |  |
|  | MDV-850W/D2SN1-8X1 | 台 | 16 |  |
| 新风机 | MDV-D280T1/XFSYN1 | 台 | 1 | 射击网球馆 |
|  | MDV-D140T1/XFN1-B | 台 | 2 |  |
| 屋顶机 | WKRF-300 | 台 | 2 |  |
| 多联机室内机 | MDV-D36T2/N1-C | 台 | 8 |  |
|  | MDV-D56T2/N1-C | 台 | 3 |  |
|  | MDV-D71T2/N1-C | 台 | 2 |  |
|  | MDV-D71T1/N1-B | 台 | 36 |  |
| 多联机外机 | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 台 | 2 |  |
|  | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-400W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-850W/D2SN1-8X1 | 台 | 3 |  |
| 新风机 | MDV-D220T1/XFSYN1 | 台 | 3 | 球类馆 |
| 屋顶机 | WKRF-450 | 台 | 6 |  |
| 多联机室内机 | MDV-D45T2/N1-C | 台 | 1 |  |
|  | MDV-D71T2/N1-C | 台 | 6 |  |
|  | MDV-D28Q4/N1-D | 台 | 4 |  |
|  | MDV-D71Q4/N1-D | 台 | 6 |  |
|  | MDV-D90Q4/N1-D | 台 | 10 |  |
|  | MDV-D100Q4/N1-D | 台 | 3 |  |
| 多联机外机 | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 台 | 3 |  |
|  | MDV-560W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-785W/D2SN1-8X1 | 台 | 2 |  |
| 新风机 | MDV-D220T1/XFSYN1 | 台 | 2 | 田径馆 |
| 多联机室内机 | MDV-D90T1/N1-B | 台 | 60 |  |
|  | MDV-D28Q4/N1-D | 台 | 3 |  |
|  | MDV-D45Q4/N1-D | 台 | 7 |  |
| 多联机外机 | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 台 | 2 |  |
|  | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-900W/D2SN1-8X1 | 台 | 5 |  |
|  | MDV-1175W/D2SN1 | 台 | 1 |  |
| 新风机 | MDV-D220T1/XFSYN1 | 台 | 1 | 游泳馆 |
| 多联机室内机 | MDV-D28T2/N1-C3 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-D45T2/N1-C3 | 台 | 2 |  |
|  | MDV-D56T2/N1-C3 | 台 | 2 |  |
|  | MDV-D71T2/N1-C2 | 台 | 3 |  |
| 多联机外机 | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-450W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |
| 空调器 | 一拖一吸顶机（品牌：美的，规格：3匹，包含：室内外机、管材安装、调试） | 台 | 1 | 食堂 |
|  | 一拖一吸顶机（品牌：美的，规格：5匹，包含：室内外机、管材安装、调试） | 台 | 1 |  |
|  | 美的5P柜机 | 台 | 28 | 教学楼 |
|  | 美的2P柜机 | 台 | 8 |  |
|  | 美的1.5P柜机 | 台 | 8 |  |
| 空调器 | 美的10P柜机 | 台 | 1 | 海门训练中心 |
|  | 美的5P柜机 | 台 | 1 |  |
|  | 格力5P柜机 | 台 | 5 |  |
|  | 美的3P柜机 | 台 | 1 |  |
|  | 美的2P柜机 | 台 | 1 |  |
|  | 美的2P挂机 | 台 | 8 |  |
|  | 美的1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
|  | 格力1.5P挂机 | 台 | 14 |  |
| 空调器 | 美的3P柜机 | 台 | 3 | 射箭基地 |
|  | 美的1.5P挂机 | 台 | 42 |  |
|  | 海尔1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 新风机 | MDV-D220T1/XFSYN1 | 台 | 2 | 校史馆 |
| 多联机外机 | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 台 | 2 |  |
| 多联机外机 | MDV-450W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
| 多联机外机 | MDV-615W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
| 多联机外机 | MDV-670W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
| 多联机室内机 | MDV-D90T2/N1-C | 台 | 10 |  |
| 多联机室内机 | MDV-D90T1/N1-B | 台 | 10 |  |
| 精密空调 | 海瑞弗HAD RO301 | 台 | 1 | 网络机房 |
| 校外联办点 |
| 空调器 | 格力10P柜机 | 台 | 3 | 八一小学 |
|  | 格力5P柜机 | 台 | 1 |  |
| 空调器 | 格力10P柜机 | 台 | 4 | 市一中 |
| 空调器 | 美的1.5P挂机 | 台 | 2 | 郭里园小学 |
| 空调器 | 美的1.5P挂机 | 台 | 5 | 跃龙中学 |
| 空调器 | 美的1.5P挂机 | 台 | 10 | 市二中 |
| 空调器 | 1.5P挂机（品牌不详） | 台 | 1 | 北城中学 |

说明：设备具体以实地数据为准，供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。现场勘察联系人：

①本校、校外联办点（崇川区港盛路499号） 联系人：周  玺  联系电话：13773668895

②海门训练中心（海门区广州路688号）    联系人：钱进军  联系电话：13862969406

③射箭基地（崇川区百花苑30号）         联系人：牟加树  联系电话：18068991353

## 五、项目服务要求

## 1、确保三个校区所有空调系统良好的运行状态。

## 2、在接到学校应急报修后，接到报修电话后1小时内响应，4小时内解决，重大故障（若需要更换零部件）24小时内修复，更换压缩机或主板的重大故障48小时内修复（未能及时到场的，扣1000元/次）。

## 3、每次保养和维修必须有工作单，并报采购人确认。每次维保结束后10日内向学校提供详细完整的书面报告，包括每台设备的点检报告、维护保养情况报告，报告应分别由双方现场负责人确认签字后存档。有完整的实际的保养记录本，相应影像资料，每季度提交采购人审核，年底提交采购人审核存档。

## 4、维修保养人员需是投标供应商的固定员工，持证上岗（其中：电工证(至少2人)、高空作业证（至少1人）、安全员证（至少1人）、制冷与空调作业证（至少1人）等相关空调维修保养作业所需专业证书，且主机维保人员必须持有制冷与空调作业证，另须同时提供近三个月任意一个月的社保缴费证明或有效证明。）

## 5、成交供应商确保所有的机组维修保养所需零配件为原品牌正品合格配件，并提供至少90天的零配件的质量保证期。以上中央空调系统各设备、设施如有电控柜，亦在本次维保范围之内。更换前须由校方确认。

六、其它（请各投标供应商将此费用一并计入响应报价中）

屋顶机组配套设施部分风管软接及风管需维修更换，具体位置如下：

## 1、射击馆2台机组出风口、回风口软连接及出风口、送风管的3CM保温、防风道的维护。

## 2、排球馆3台机组出风口、回风口软连接及出风口、送风管的3CM保温、防风道的维护。

## 3、图文楼1台机组出风口、回风口软连接及出风口、送风管的3CM保温、防风道的维护。

## 4、6台机组动力电源线，桥架盖板的维护。

七、服务期限

三年；合同一年一签。第一年合同期内，如成交商履约情况良好，经采购人验收合格后，可在第一年合同期满后续签合同，最多续签两次。第一年合同期满如服务质量不符合采购人要求，采购人有权不予续签，并进行重新采购。

八、付款方式

签订合同后支付合同金额的30%，完成第一次维保服务并经验收合格后支付合同金额的35%，完成第二次维保服务并经验收合格后付清合同尾款。成交供应商须按采购人要求提供正式发票。

第四章 评审方法和程序

## 一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于总人数的2/3。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

## 二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

11、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

12、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

14、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

15、若采购过程中符合要求的供应商只有两家，则由磋商小组集体讨论决定是否继续进行竞争性磋商采购活动；若采购过程中符合要求的供应商只有一家，则终止本次竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

## 三、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、商务报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。

## 7、确定成交候选人的特殊情况处理：

## （1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标。

## （2）若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

## 四、综合评分评审标准

（一）技术分：70分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质和实力 | 25 | ①供应商具备有效的质量管理体系ISO9001认证证书的，得3分； ②供应商具备有效的环境管理体系ISO140001认证证书的，得3分； ③供应商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书的，得3分。 ④供应商具有有效的中央空调维修清洗消毒服务企业资质二级及以上证书的得4分；二级以下证书的得2分，无则不得分。 ⑤供应商具有中国制冷空调工业协会出具的有效的中国制冷空调维修安装企业能力等级证书D类II级及以上得4分；D类II级以下，得2分；无则不得分。 ⑥供应商具备有效的安全施工许可证的，得4分，无则不得分。 ⑦供应商具备有效的企业AAA等级证书的，得4分，AA等级证书的得2分，其余不得分。 注：1、上述①至③项须提供：①认证证书在“国家认证认可监督管理委员会”网页（http://www.cnca.gov.cn/）的截图，并加盖供应商公章；②相关证书原件的复印件或扫描件，并加盖供应商公章。 2、上述④至⑦项须提供相关证书原件的复印件或扫描件，并加盖供应商公章。 |
| 2 | 专业人员配备 | 6 | 配备的专业驻场维保人员须具有有效的安全生产监督管理局颁发的制冷与空调作业证(至少1人)、电工上岗证(至少2人)、安全员证(至少1人)、高空作业证(至少1人)。在此基础上每增加1人具有有效的安全生产监督管理局颁发的制冷与空调作业证或电工上岗证或安全员证或高空作业证的，得1分；每增加1人有有效的安全生产监督管理局颁发的高级制冷工程师证的得3分；本项最多得6分。须同时提供对应执业证书、近三个月任意一个月的社保缴费证明。 |
| 3 | 供应商的管理制度 | 5 | 根据供应商提供的内部管理架构（含日常考核、激励考核机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制）进行评审：完全符合项目需求得5分；基本符合项目需求得3分；描述欠缺、部分符合项目需求的得1分，不提供不得分。 |
| 4 | 维保服务方案 | 13 | 根据各供应商根据学校现场实际情况制定本项目维保服务方案（包含但不限于：对本项目维保设备的了解程度、维护保养的流程及方案、维保服务人员配备状况及备品备件、服务质量保证措施、安全制度、维修响应时间及故障解决方案、故障响应时效、确保运营保障措施等以及相关的服务承诺包含本项目拟派本项目的所有作业人员投保了医疗险和意外伤害险的承诺）进行评审： 方案内容针对性强、详细完整、切实可行，完全响应需求得13分；方案内容较细致全面、合理、描述较为详细，较符合项目需求得9分；方案内容基本合理、描述一般，基本符合项目需求得5分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得1分，不提供不得分。 |
| 5 | 应急服务方案 | 5 | 根据供应商针对本项目提供的故障、突发事件应急处理方案进合评审： 故障抢修方案、应急处理方案详细全面、合理可行，完全符合或优于项目需求的，得5分；方案基本详细，合理可行性一般，基本符合项目需求得3分；方案简单笼统，不全面，合理可行性较差的，得1分；方案不符合项目需求或未提供的不得分。 |
| 6 | 服务响应能力 | 5 | 供应商具有至最远驻点1小时内的及时响应服务的能力，得5分；供应商具有至最远驻点2小时内的及时响应服务的能力，得3分；供应商至最远驻点2小时以外的不得分。 注：提供承诺书及相关证明材料，未提供相关材料的不得分。 |
| 7 | 类似业绩 | 6 | 供应商自2021年1月1日（以合同签订日期为准）起有类似维保业绩的，每提供1个得2分，最高得6分。 注：响应文件中须提供有效的业绩合同扫描件或复印件并加盖公章，没有不得分。 |
| 8 | 设备清单 | 5 | 供应商提供维保所需设备工具清单、配件库清单。 评标委员会进行对比后进行评分，最齐全的，得5分；基本齐全的，得3分；不够齐全的，得1分；未提供的不得分。 |

### 注：投标供应商提供以上所需相关证明材料的复印件，并加盖公章。原件备查。

（二）商务报价分：（30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

上述需由供应商提供佐证材料，因供应商未提供而导致不利后果的，由供应商承担。

五、出现下列情形之一的，作无效标处理

1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、磋商响应报价超出项目预算的；

8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

10、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况；

六、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

七、成交通知

成交结果在南通市体育局官网公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五章 合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内须按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。合同一式四份，采购单位两份、供应商两份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格、且收到成交供应商合格发票的，由采购单位按相关财务规定办理支付手续。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第三章。

八、以上项目款的支付不计息。

第六章 合同主要条款

采购单位（下称甲方）：

成交供应商（下称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及南通市体育运动学校空调系统维保项目采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

第一条   服务概况

项目名称：南通市体育运动学校空调系统维保项目

- 服务地点

南通市体育运动学校本校区、海门训练中心（海门广州路688号）及射箭基地（崇川百花苑30号）及校外联办点。

学校本部位于南通市崇川区港盛路499号，总占地面积120286平方米，目前校舍总建筑面积54500平方米。承担田径、击剑、射击、射箭、篮球、排球、足球、自行车、举重、摔跤、柔道、武术（散打、套路）、跆拳道、空手道、高尔夫、速度轮滑、皮划艇（赛艇）、橄榄球、帆船（帆板）等18个体育运动项目的训练教学和运动员的文化教学任务。场馆包括但不限于：图文楼、综合馆、篮球馆、射击馆、教学楼、田径馆、校史馆、食堂、宿舍等。目前，在外分校包括：①射箭基地，位于百花苑30号（原钟秀小学），占地面积3123平方米，建筑面积2485平方米；②海门训练中心，位于海门经济技术开发区广州路688号，在海门风情园与謇公湖植物园之间，占地面积约37500㎡。本采购项目服务范围涵盖所有校区及校外联办点。

第三条   服务内容

（一）每年“五一”前后和10月下旬对所有空调进行系统进行全面检查保养，具体内容如下：

屋顶式机组保修内容：

1、四通阀组件有无换向同步检查；

2、机组的工作状态运行数据检查，冷凝温度、冷凝压力；蒸发温度、蒸发压力等；

3、系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理（使用卤素检漏仪检查每月一次）；

4、测试机组压缩机、风机运行电压及电流平衡度；

5、检查有无不正常的声响、震动及高温；

6、检查单向阀有无窜气现象；

7、温度传感器数据校对；

8、CPU电池维修更换，免费提供原厂控制软件程序；

9、检查制冷设备安全保护装置整定值；

## 10、检查各仪表、控制器的工作状态；

## 11、检查电气控制部分，并收紧电路上的各电线接点（每年一次）；

## 12、压缩机电机绝缘情况及运行状态分析（绝缘电阻）；

## 13、压缩机运行电流正常额定值及三相基本平衡；

## 14、检查压缩机是否有异常的噪音、振动或异常的气味等（每月一次）；

## 15、压缩机油位波动频繁，需要对机组和压缩机进行运行检查调整；

## 16、检查清洗机组的空气侧换热器（热交器）；

## 17、机组风扇及风扇电机的运行情况检查；

## 18、机组的锈蚀处做防锈处理；

## 19、更换压缩机润滑油；

## 20、检查清洗压缩机润滑油过滤器；

## 21、更换系统干燥过滤器滤芯；

## 22、根据机组正常运行需充注制冷剂并调整到最佳运行状态；

## 23、检查压缩机启动接触器的触点及电机的绝缘状态；

## 24、电加热器绝缘电阻检测及加热能力检查；

## 25、对机组在检查中发现的问题和隐患及时告知甲方，并提交相应书面报告。

## 26、指导甲方操作人员按照说明书中的操作程序，正确操作使用设备。

## 新风机组保修内容：

## 1、检查变频器运行工作状况，并进行校准；

## 2、测量主电机绝缘电阻值，检查是否符合机组规定的数值；

## 3、检查电源线接线柱是否松动、发热现象；

## 4、紧固各接线点的螺丝；

## 5、检查密封度；

## 6、完善保温；

## 7、检查风机二次控制电路；

## 8、清洗机组翅片、回风过滤网、更换过初、中效滤棉；

## 9、检查进风、送风风阀是否在开启状态；

## 10、检查风压开关灵敏度；

## 11、马达及风机轴承加注润滑脂必要时更换轴承；

## 12、定期检测皮带涨紧度或及时更换。

## 多联机室外机保修内容：

## 1、检查电源电压是否正常；

## 2、检查电路中随机熔断管是否完好无损；

## 3、检查电源交流电压和直流电压是否正常；

## 4、校准各电流表和电压表；

## 5、检查主电机运转方向是否正确，各电器的整定值是否在说明书的规定范围内；

## 6、检查变频器运行工作状况，并进行校准；

## 7、测量主电机绝缘电阻值，检查是否符合机组规定的数值；

## 8、检查电源线接线柱是否松动、发热；

## 9、清理各接触器的触头；

## 10、紧固各接线柱的螺丝；

## 11、压缩机电动机绝缘电阻检测；

## 12、排风机电动机绝缘电阻检测；

## 13、电加热器绝缘电阻检测及加热能力检查；

## 14、各种传感器参数是否正常；

## 15、检查制冷系统内的制冷剂是否达到规定要求的压力范围；

## 16、检查制冷系统是否有泄漏情况如有泄漏及时补充制冷剂到正常范围；

## 17、检查测量压力开关整定灵敏度；

## 18、检查校正压力传感器；

## 19、检查各安全保护装置的整定值是否符合规定要求；

## 20、化学清洗冷凝器翅片；

## 21、检查冷凝器翅片是否有压倒现象，用翅片梳梳理好；

## 22、冷媒管路外包装保温是否有破损；

## 23、观察机组运行情况，记录运行数据，检查设定数据。

## 室内机的保修内容：

## 1、检查室内机电机运转是否正常。

## 2、检查室内风轮运转是否平衡无杂音。

## 3、检查末端高低压管有无变形。

## 4、检查空调室内机回风过滤网是否损坏。

## 5、清洗消毒室内机的回风过滤网、蒸发器翅片。

## 6、检查接电端子，测量出风温度，检查和梳理排水系统。

## 7、检查送风、新风、回风是否畅通。

## 8、检查配电柜一次线路、空气开关、接触器和热继电器控制是否正常。

## 9、检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡。

## 10、检查清洁面板。

## 根据检查情况制作点检表

## （二）空调运行期间，应做好每月巡检工作，月底向学校递交巡检报告一份；巡检期间，做好如下工作：

## 1、检查确认通常的运行条件和运行状态；

## 2、记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

## 3、按要求调节运行控制；

## 4、检查确认油温和制冷液量充注正确；

## 5、检查油温和油加热器；

## 6、检查启动器、继电器和控制元件；

## 7、系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理；

## 8、运行维护期间使用热成像对机组各接线柱及电缆发热情况进行检测，发现问题及时处理；

## 9、运行维护期间使用热成像对机组系统各点位进行温度检测，发现数据异常及时调整工况；

## 10、与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录。

（三）维保特别要求：

1、学校校区范围内，包括但不限于项目布局调整等因素，对现有（含库存）空调的安装、移机、改造，属于本维保范围，甲方不另行支付费用。

2、维保人员上门服务所需人工费、服务费及维修工具、维修设备的准备等，皆属于本维保提供范围，甲方不另行支付费用。

3、空调故障维修所需配件及辅材，包括但不限于不同品牌之压缩机、变频器、风机、风机马达、控制器、接触器等；多联机的压缩机、主板、风机等；分体空调的压缩机等，皆属于本维保提供范围，甲方不另行支付费用。

## 4、因空调在极冷、极热等情况下出现故障，运行中出现渗水、漏水等，或导致水管老化，产生高空滴水，或墙体渗水，需要管线更换或管线改道、延长等，乙方须提供所有辅材等，皆属于本维保提供范围，甲方不另行支付费用。

## （四）售后服务：

## 1、接到报修电话后1小时内响应，4小时内解决，重大故障（若需要更换零部件）24小时内修复，更换压缩机或主板的重大故障48小时内修复（未能及时到场的，乙方支付1000元/次违约金）。

## 2、乙方接到维修通知后不能在规定时间内保证系统正常运行的，甲方有权自行处理，所需费用在维保费用中扣除，并保留追究相应合同违约责任的权利。

## （五）空调设备清单

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 维保地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风机 | MDV-D450T1/XFSYN1 | 台 | 5 | 图文信息楼 |
|  | MDV-D280T1/XFSYN1 | 台 | 2 |  |
| 屋顶机 | WKRF-125 | 台 | 1 |  |
| 多联机室内机 | MDV-D22T2/N1-C3 | 台 | 4 |  |
|  | MDV-D28T2/N1-C3 | 台 | 2 |  |
|  | MDV-D45T2/N1-C3 | 台 | 3 |  |
|  | MDV-D56T2/N1-C3 | 台 | 12 |  |
|  | MDV-D71T2/N1-C2 | 台 | 11 |  |
|  | MDV-D90T2/N1-C | 台 | 82 |  |
| 多联机外机 | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 台 | 2 |  |
|  | MDV-450W/D2SN1-8W1 | 台 | 5 |  |
|  | MDV-615W/D2SN1-8V1 | 台 | 4 |  |
|  | MDV-670W/D2SN1-8X1 | 台 | 4 |  |
|  | MDV-730W/D2SN1-8X1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-900W/D2SN1-8X1 | 台 | 2 |  |
|  | MDV-1000W/D2SN1 | 台 | 1 |  |
| 新风机 | MDV-D280T1/XFSYN1 | 台 | 1 | 食堂 |
|  | MDV-D560T1/XFSYN1 | 台 | 1 |  |
| 多联机室内机 | MDV-D45T2/N1-C | 台 | 2 |  |
|  | MDV-D71T2/N1-C | 台 | 13 |  |
|  | MDV-D90T2/N1-C | 台 | 22 |  |
| 多联机外机 | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-560W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-615W/D2SN1-8V1 | 台 | 3 |  |
|  | MDV-670W/D2SN1-8X1 | 台 | 1 |  |
| 分体机 | 美的2P | 台 | 200 | 宿舍 |
| 新风机 | MDV-D450T1/XFSYN1 | 台 | 8 | 综合馆 |
| 多联机室内机 | MDV-D56T2/N1-C | 台 | 5 |  |
|  | MDV-D71T2/N1-C | 台 | 198 |  |
|  | MDV-D90T2/N1-C | 台 | 3 |  |
| 多联机外机 | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 台 | 3 |  |
|  | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-450W/D2SN1-8V1 | 台 | 8 |  |
|  | MDV-850W/D2SN1-8X1 | 台 | 16 |  |
| 新风机 | MDV-D280T1/XFSYN1 | 台 | 1 | 射击网球馆 |
|  | MDV-D140T1/XFN1-B | 台 | 2 |  |
| 屋顶机 | WKRF-300 | 台 | 2 |  |
| 多联机室内机 | MDV-D36T2/N1-C | 台 | 8 |  |
|  | MDV-D56T2/N1-C | 台 | 3 |  |
|  | MDV-D71T2/N1-C | 台 | 2 |  |
|  | MDV-D71T1/N1-B | 台 | 36 |  |
| 多联机外机 | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 台 | 2 |  |
|  | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-400W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-850W/D2SN1-8X1 | 台 | 3 |  |
| 新风机 | MDV-D220T1/XFSYN1 | 台 | 3 | 球类馆 |
| 屋顶机 | WKRF-450 | 台 | 6 |  |
| 多联机室内机 | MDV-D45T2/N1-C | 台 | 1 |  |
|  | MDV-D71T2/N1-C | 台 | 6 |  |
|  | MDV-D28Q4/N1-D | 台 | 4 |  |
|  | MDV-D71Q4/N1-D | 台 | 6 |  |
|  | MDV-D90Q4/N1-D | 台 | 10 |  |
|  | MDV-D100Q4/N1-D | 台 | 3 |  |
| 多联机外机 | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 台 | 3 |  |
|  | MDV-560W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-785W/D2SN1-8X1 | 台 | 2 |  |
| 新风机 | MDV-D220T1/XFSYN1 | 台 | 2 | 田径馆 |
| 多联机室内机 | MDV-D90T1/N1-B | 台 | 60 |  |
|  | MDV-D28Q4/N1-D | 台 | 3 |  |
|  | MDV-D45Q4/N1-D | 台 | 7 |  |
| 多联机外机 | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 台 | 2 |  |
|  | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-900W/D2SN1-8X1 | 台 | 5 |  |
|  | MDV-1175W/D2SN1 | 台 | 1 |  |
| 新风机 | MDV-D220T1/XFSYN1 | 台 | 1 | 游泳馆 |
| 多联机室内机 | MDV-D28T2/N1-C3 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-D45T2/N1-C3 | 台 | 2 |  |
|  | MDV-D56T2/N1-C3 | 台 | 2 |  |
|  | MDV-D71T2/N1-C2 | 台 | 3 |  |
| 多联机外机 | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
|  | MDV-450W/D2SN1-8V1 | 台 | 1 |  |
| 空调器 | 一拖一吸顶机（品牌：美的，规格：3匹，包含：室内外机、管材安装、调试） | 台 | 1 | 食堂 |
|  | 一拖一吸顶机（品牌：美的，规格：5匹，包含：室内外机、管材安装、调试） | 台 | 1 |  |
|  | 美的5P柜机 | 台 | 28 | 教学楼 |
|  | 美的2P柜机 | 台 | 8 |  |
|  | 美的1.5P柜机 | 台 | 8 |  |
| 空调器 | 美的10P柜机 | 台 | 1 | 海门训练中心 |
|  | 美的5P柜机 | 台 | 1 |  |
|  | 格力5P柜机 | 台 | 5 |  |
|  | 美的3P柜机 | 台 | 1 |  |
|  | 美的2P柜机 | 台 | 1 |  |
|  | 美的2P挂机 | 台 | 8 |  |
|  | 美的1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
|  | 格力1.5P挂机 | 台 | 14 |  |
| 空调器 | 美的3P柜机 | 台 | 3 | 射箭基地 |
|  | 美的1.5P挂机 | 台 | 42 |  |
|  | 海尔1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 新风机 | MDV-D220T1/XFSYN1 | 台 | 2 | 校史馆 |
| 多联机外机 | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 台 | 2 |  |
| 多联机外机 | MDV-450W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
| 多联机外机 | MDV-615W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
| 多联机外机 | MDV-670W/D2SN1-8U1 | 台 | 1 |  |
| 多联机室内机 | MDV-D90T2/N1-C | 台 | 10 |  |
| 多联机室内机 | MDV-D90T1/N1-B | 台 | 10 |  |
| 精密空调 | 海瑞弗HAD RO301 | 台 | 1 | 网络机房 |
| 校外联办点 |
| 空调器 | 格力10P柜机 | 台 | 3 | 八一小学 |
|  | 格力5P柜机 | 台 | 1 |  |
| 空调器 | 格力10P柜机 | 台 | 4 | 市一中 |
| 空调器 | 美的1.5P挂机 | 台 | 2 | 郭里园小学 |
| 空调器 | 美的1.5P挂机 | 台 | 5 | 跃龙中学 |
| 空调器 | 美的1.5P挂机 | 台 | 10 | 市二中 |
| 空调器 | 1.5P挂机（品牌不详） | 台 | 1 | 北城中学 |

说明：设备具体以实地数据为准。

第四条  服务期限

三年；合同一年一签。第一年合同期内，如成乙方履约情况良好，经甲方验收合格后，可在第一年合同期满后续签合同，最多续签两次。第一年合同期满如服务质量不符合甲方要求，甲方有权不予续签，并进行重新采购。

本合同服务期限自2024年   月  日至2025年  月  日。

第五条  服务要求

## 1、确保三个校区及校外联办点所有空调系统良好的运行状态。

## 2、在接到学校应急报修后，接到报修电话后1小时内响应，4小时内解决，重大故障（若需要更换零部件）24小时内修复，更换压缩机或主板的重大故障48小时内修复（未能及时到场的，乙方支付1000元/次违约金）。

## 3、每次保养和维修必须有工作单，并报甲方确认。每次维保结束后10日内向学校提供详细完整的书面报告，包括每台设备的点检报告、维护保养情况报告，报告应分别由双方现场负责人确认签字后存档。有完整的实际的保养记录本，相应影像资料，每季度提交甲方审核，年底提交甲方审核存档。

## 4、维修保养人员需是投标供应商的固定员工，持证上岗（其中：电工证(至少2人)、高空作业证（至少1人）、安全员证（至少1人）、制冷与空调作业证（至少1人）等相关空调维修保养作业所需专业证书，且主机维保人员必须持有制冷与空调作业证，另须同时提供近三个月任意一个月的社保缴费或有效证明备查。）

## 5、乙方确保所有的机组维修保养所需零配件为原品牌正品合格配件，并提供至少90天的零配件的质量保证期（乙方订购）。以上中央空调系统各设备、设施如有电控柜，亦在本次维保范围之内。更换前须由校方确认。

6、其他要求：

屋顶机组配套设施部分风管软接及风管需维修更换，具体位置如下：

## 6.1、射击馆2台机组出风口、回风口软连接及出风口、送风管的3CM保温、防风道的维护。

## 6.2、排球馆3台机组出风口、回风口软连接及出风口、送风管的3CM保温、防风道的维护。

## 6.3、图文楼1台机组出风口、回风口软连接及出风口、送风管的3CM保温、防风道的维护。

## 6.4、6台机组动力电源线，桥架盖板的维护。

## 所需费用包含在本项目合同价中。

第六条  合同总价款

1、本合同项目总价款为            元/年（￥        元/年）。

响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于维保人员人工费、服务费、三个校区及校外联办点分体空调移机、改造及加制冷剂、所有空调维修材料（含盾安机组的压缩机、变频器、风机、风机马达、控制器、接触器等；多联机的压缩机、主板、风机等；分体空调的压缩机）、屋顶机桥架线路的修复、管理费、利润、税金、风险费以及为完成本项目而发生的所有全部费用。

2、如遇服务内容发生变动，双方协商后就变动部分另行签订补充协议。

第七条   款项支付

1、本合同所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：

签订合同后支付合同金额的30%，完成第一次维保服务并经验收合格后支付合同金额的35%，完成第二次维保服务并经验收合格后付清合同尾款。乙方须按甲方要求提供正式发票，否则甲方有权拒绝付款。

# 款项由乙方按甲方单位相关财务规定办理支付手续，付款时限、流程等都依从规定。以上付款均不计利息。

第八条 履约保证

## 1、本项目成交后的履约保证金为     元。

2、乙方的履约保证金须在签订合同前缴纳，乙方需在成交通知书发出之日起30日内凭“成交通知书”及 履约保证金凭证按照采购文件确定的事项与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、乙方在按要求保质保量的履行完本合同服务期内的义务后，甲方一次性退还该合同项目的履约保证金。

4、由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

第九条 甲乙双方责任

1、甲方责任：

（1）为乙方提供所需相关设备的技术资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

（2）甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

2、乙方责任：

（1）乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。如甲方因此被诉讼或仲裁，由此产生对的费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、仲裁费、差旅费由乙方承担。如甲方因此承担了赔偿责任或行政处罚，有权向乙方追偿。甲方有权就上述款项从剩余未付款中优先扣除。

（2）乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。甲方有权就上述款项从剩余未付款中优先扣除。

（3）乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

第十条  质量保证和验收

1、质量要求按行业标准执行。服务期内若甲方发现存在不合格情况，可随时通知乙方进行整改，乙方需整改到位，否则应承担相应的法律后果。

2、验收：

若甲方在验收过程中发现质量不符合约定的，以书面方式将情况及处理方式通知乙方；乙方应该收到甲方书面异议后【7】日内整改完毕，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第十一条   违约责任

1、乙方原则上必须自己完成合同内容，不得自行分包；如确实需要分包的都必须在书面明确单位承担和承担单位的情况介绍并经甲方同意，否则，甲方有权解除合同。

2、根据乙方的服务响应速度和问题处理效果等事实情形，如果甲方认为乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不认真履约，服务明显不到位，甲方可送达书面材料予以提醒警告；如果送达后【3】日内乙方无整改或整改后服务仍不能明显改善，视为乙方违约，乙方应按日承担违约金（每日违约金=成交价÷成交价对应服务时长中的总天数，结算时从甲方应付项目价款中扣除），直至乙方整改合格之日为止；若甲方送达第【2】次书面材料之后【10】日内，乙方仍拒不整改或整改不合格，甲方有权解除合同。

第十二条   提前解除合同情形

乙方在服务期限内存在以下情形，应承担相应的法律后果，甲方有权单方提前解除合同。

1、乙方未按照甲方规定要求进行施工，提供服务，影响甲方的网络安全、使用等。

2、乙方不能完全履行合同约定的其它义务，且经甲方两次通知整改，未整改到位。

第十三条   争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2、违约方应当承担守约方的一切费用包括但不限于仲裁费、保全费、律师费、差旅费等。

第十四条  合同生效及其他

1、成交通知书、投标文件、磋商文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方盖章及代表签字盖章后生效，具有同等法律效力。

4、本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

5、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

（以下无正文，本页为签章页）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

地址：                                 地址：

开户银行：                             开户银行：

收款人：                               收款人：

银行账号：                             银行账号：

电话：                                 电话：

日期：                                 日期：

采购人保留对合同修改和完善的权利。

第七章 质疑提出和处理

格式请在南通政府采购网“下载中心--有关质疑资料”下载

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

第八章 响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（壹正贰副制作、密封）：

1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2、投标供应商必须具有有效的营业执照，有能力按本磋商文件规定的要求专业服务。提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照）；

3、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）；

4、投标供应商拟派2名及以上电工人员、1名及以上高空作业人员、1名安全员、1名及以上制冷与空调作业人员（提供①人员对应岗位证书（电工证、高空作业证、安全员证、制冷与空调作业证）；②与投标供应商签订的有效劳动合同；③须提供社保机构出具的投标企业为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴费证明或有效证明。）

5、供应商认为其他需提供的材料。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商单位公章。

特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”所涉及到的复印件、扫描件请务必复印、打印清楚，因资料不清楚所引起的后果由供应商自行承担。

## 二、技术文件（壹正贰副制作、密封）

## 供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制投标文件。以下投标文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分；

## 1、磋商文件中所涉及的事项需提供的所有资料；

## 2、磋商文件中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

## 特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料按磋商文件要求装订，密封，递交。

## 三、商务报价响应文件（壹正贰副制作、密封；且不得出现在资格审查及商务技术文件中）

1、竞争性磋商响应函（格式见附件）【加盖单位公章】

2、磋商响应报价表（格式见附件）【加盖单位公章】

3、磋商响应报价明细表（格式自拟）【加盖单位公章】

#### 附件：

1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                 （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

2、法定代表人身份证明

（如法定代表人参加磋商，须出示此证明）

:

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的（竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权代表我公司处理竞争性磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。

3、授权委托书

（如被授权人参加磋商，须出示此证明）

:

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（竞争性磋商项目名称）项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商时被授权人将身份证原件带至现场备查。

## 4、正负偏离表

技术部分正负偏离表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购要求规格 | 投标响应 | 偏离 |

说明：此表行数不够填写，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

日期：

#### 注：

①响应供应商应对照采购文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。②供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示。③该表不作为响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。④供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

5、竞争性磋商响应函（格式不得变动）

：

依据贵单位组织的（磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

二○二四年      月     日

6、磋商响应报价表

项目名称：

| 序号 | 报价轮次 | 磋商报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首次报价 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |
| 2 | 第二次报价（磋商现场填写） | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于维保人员人工费、服务费、三个校区及校外联办点分体空调移机、改造及加制冷剂、所有空调维修材料（含盾安机组的压缩机、变频器、风机、风机马达、控制器、接触器等；多联机的压缩机、主板、风机等；分体空调的压缩机）、屋顶机桥架线路的修复、管理费、利润、税金、风险费以及为完成本项目而发生的所有全部费用。

- 投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时应考虑风险因素。

注：第二次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价（首次）。报价明细表与首次报价表金额相对应，且第二次报价时，磋商响应报价明细表按同比例下浮。

#### 7、报价明细表

（格式自拟）