南通市体育运动学校高压配电所维保检测代维服务项目

（第二次）

公开招标文件

（资格后审）

采购人：南通市体育运动学校

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二○二三年三月七日

招标文件备案表

编制人：薛康栖 日 期：2023年03月07日

采购人（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 代理机构（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日 期：2023年03 月07日

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同签订与验收付款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标文件组成及格式

- 第一章  招标公告

项目概况

南通市体育运动学校高压配电所维保检测代维服务项目（第二次）的潜在投标人应在南通市体育局网获取招标文件，并于2023年03月28日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1、项目编号：/

2、项目名称：南通市体育运动学校高压配电所维保检测代维服务项目（第二次）

3、最高限价：3.9万元/年，投标报价超过最高限价为无效投标。

4、采购需求：南通市体育运动学校高压配电所维保检测代维服务项目（第二次）具体内容详见第三章项目需求，请仔细研究。

5、合同履行期限：合同先签订壹年，采购人有权对成交供应商履职期间的情况进行综合考评并决定是否续签合同的权利，可以采用1+N年【N﹤3】方式续签合同。具体续签合同按采购相关文件执行。

6、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

供应商其它资格要求：

4、投标供应商具有有效的营业执照及税务登记证或者是三证合一的营业执照，有能力提供本次采购项目所要求的服务；

5、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明原件及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书原件及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（格式参见第八章）；

6、投标供应商须具有（修、试）电力设施叁级及以上资质证书；

7、投标供应商拟派本项目的项目负责人须具备电力专业中级及以上技术职称；同时拟派至少2名以上执业人员（须持有高压电工证书）负责实施。【提供①拟派负责人及执业人员的相关证书复印件、有效劳动合同；②提供社保机构出具并盖章的总公司或子公司为以上人员缴纳的2022年08月-2023年01月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。

8、关于资格文件的声明函（格式参见第八章）；

9、本项目不接受联合体投标。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

请投标供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与投标所产生的一切后果由投标供应商自行承担，开标过程中，投标供应商提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与投标，一经发现则取消投标供应商资格，或非采购单位原因成交供应商放弃成交资格的，该投标供应商将记入不良记录，并报财政部门后将其列入政府采购黑名单，视情公布在网站。

三、获取招标文件

1、时间：自本招标公告发出之日起至2023年03月28日09时30分。

2、地点：在南通市体育局网获知本项目招标信息。

3、方式：自行下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间及开标时间：2023年03月28日09时30分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

2、提交投标文件地点及开标地点：南通市体育运动学校图文信息中心6楼东会议室（南通市崇川区港盛路499号），如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2、项目开标活动模式：现场投标模式

3、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或招标代理提出。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：南通市体育运动学校

地址：南通市崇川区港盛路499号

联系人：陈老师

联系方式：0513-85606673

2、采购代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市江海大道488号金贸国际25楼2501

联系人：薛工

联系电话：15335086200

3、项目联系方式

项目联系人：薛工

电话：15335086200

第二章  投标供应商须知

一、说明

1、本招标文件仅适用于宏信天德工程顾问有限公司（以下称代理机构）组织的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于代理机构。

4、投标供应商在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

6、招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的的资格条件。

2、招标文件的澄清或者修改将在南通市体育局网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改，投标供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标项目涉及到的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2、采购人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件的组成及装订

1、投标文件由：①资格审查文件、②技术标、③商务标共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2、投标供应商按招标文件要求编写投标文件，并装订成册。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

3、投标文件的 “资格审查文件”、“技术标”、“商务标”各自装订成册。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术标”之中。

五、投标文件的份数、签署

1、投标供应商应准备 伍 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分三册密封。第一册为 “资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册为“商务标”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明 “资格审查文件”、“技术标”、“商务标”。

3、投标供应商可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标供应商印章。副本可复印，但须加盖投标供应商印章。

六、投标文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标供应商全称及日期，同时加盖投标供应商公章。

七、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日起算，60个日历天内投标文件应保持有效。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。

八、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

5、投标报价（以人民币计价）应包括完成本项目所需的一切费用，包含但不限于所有人员的工资福利及社保、人员的培训、项目所需的工具、维保工作中的所有设备、运输费用、实施系统费用、设备保养维护费用、管理费、利润、税金及合同实施过程中的不可预见等所有费用；即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及包含响应询价文件采购要求的所有费用。同时，投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时应考虑风险因素。

6、投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

九、投标费用

1、招标文件每套售价300元，在递交投标文件的同时提交给招标代理机构。

2、本项目招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费500元。

3、开标程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

4、无论招标过程和结果如何，参加投标的投标供应商自行承担与本次项目招标有关的全部费用。

十、投标文件递交时间及地址

投标供应商必须在规定的时间将投标文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

十一、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为无。

2、中标供应商需在中标通知书发出之日起15日内凭“中标通知书”及按照招标文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后。

4、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十二、货物和服务的追加、减少和添购。

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

十三、未尽事宜

无。

第三章 项目需求

一、项目名称：南通市体育运动学校高压配电所维保检测代维服务项目

二、项目概况：南通市体育运动学校专用配电所项目由江苏槟城电力建设有限公司承建，采用一主一备双电源供电，总容量3650KVA。本项目包含对南通市体育运动学校内的专用配电所10KV高压设备（因本项目为代建项目，资产尚未完成转移手续，暂估固定资产价值为60万元）及配变（总容量3650KVA）提供年度检修工作及对设备在线监控，确保电力设备的正常运转。

配电所维保服务内容包括但不限于：（服务内容与国家涉电维护、检测等服务收费项目及标准中涵盖要求，相辅相成，缺一不可，皆属于本维保项目服务内容范畴。若招标时国家电网出台最新规范要求，最终按国家电网最新规范要求执行。）

（一）具备对学校配电所高压电气设备进线在线监控的能力，监视各运行数据在正常范围内；不定期的开展现场巡视设备的运行情况，并做好相关记录；

（二）根据学校工作情况，合理安排设备年检工作，协助办理停、送电联系手续，确保检试项目完整、数据真实。（检试工作包括但不限于完成以下项目：变压器预防性试验、高压电缆预防性试验、继电保护整定值校验、高压断路器预防性试验、高压一次设备检查与清洁等工作，应做好详细记录，并由双方现场人员签证，作为报告依据。）

（三）遇到学校故障保修后，应1小时内响应，24小时内组织力量予以完成抢修工作，尽快恢复学校的正常用电。

（四）根据学校需求，提供必要的技术咨询服务，帮助学校的电气设备管理及运行人员提高电器设备的管理水平。

（五）学校虽然目前尚不具备远程在线监测条件，一旦条件满足，则需要投标供应商具备远程运维监控平台及具备接入南通供电公司运维系统的能力等软硬件设施条件。

三、项目地点：南通市崇川区港盛路499号南通市体育运动学校内

四、项目控制价：3.9万元；控制价系招标人招标期望值。

配电站代管费测算依据：根据固定资产价值、设备投入年限、设备所处环境情况，固定资产3%-5%计算。本配电所投入使用年限不超过5年，设施设备完好，环境优越，拟采取3%最低标准测算。代管包括每年检修调试一次、特巡二次及24小时事故抢修等(都需要提供详细检试报告)。配电变压器代管包括线路的每月6次巡视、年油化试验、避雷器试验、变压器油试验、进出线开关调试等。

以上若招标时国家电网出台最新规范要求，最终按国家电网最新规范要求执行，请投标报价时自行考虑（若有新规，需要提供最新规范依据）。

五、配电所维保检测服务内容（维保检测和试验具体内容）

1、高压开关柜保养：

A、断总开关和隔离开关，并做好接地，确保两个开关灵活。

B、检查高压母线和绝缘瓷瓶，扭紧螺栓、清除灰尘，检查母线有无变形，有无放电烧黑痕迹，对有锈蚀的螺栓必须立即更换。

C、检查真空开关瓷瓶，检查整个系统有无放电起孤痕迹，紧固接线螺栓。检查负荷开关灭孤系统，清洁柜内灰尘，试验机械的合闸、分闸情况。

D、检查电压互感器、电流互感器、电流表、电压表、电度表的接线情况，清除灰尘保持洁净。

E、检查继电器保护装置系统，清除灰尘，紧固松动螺栓。

F、检查电缆头和输出线，观察绝缘层情况。

G、各项目保养工作完成后，拆除安全装置，合上总开关（断路器）、负荷开关、观察变压器投入正常运行工作后系统运行。

2、干式变压器保养；

A、用压缩空气清洁变压器铁芯和线圈缝隙的灰尘。

B、检查接线，紧固松动螺栓。

C、检查通风散热系统，清洁灰尘，检查电机、电器是否完好，运行是否正常。

D、检查中性点接地系统，紧固松动螺栓。

E、更换锈蚀的螺栓。

F、紧固电压调节连接片的固定螺栓。

G、检测变压器一次侧线圈、二次侧线圈、相与相、相对地之间的绝缘电阻。

3、低压配电柜保养：

A、检查抽屉式开关，接线螺丝是否紧固，清除接触器触头表面及四周的污染，检查接触器触头接触是否完好，电源指示仪表，指示灯完好。

B、检查母线接头有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，更换锈蚀 螺栓，检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。

C、检查母线间距离有无变化，特别观察绝缘板有无焦痕、母线间有无飞弧 痕迹。

D、检查空气开关的触点灭孤罩否完好，操作机构是否灵活，清洁灰尘保持洁净紧固螺栓。

E、检查电流互感器、电流表、电度表的接线情况，紧固松动螺栓。

4、对电气设备设施进行故障检测和维修、更换，技术人员接到报修后1小时内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外）；

5、对电气设备设施故障进行抢修。

6、按照相关规定和行业标准定期进行检测和预防性试验。

7、积累基础数据，定期形成运行评估报告。

8、对采购人提出的关于设备设施的缺陷进行整改。

六、电器试验内容

1、本工程电气试验工作量包括但不限于

| 1 | 变压器 |
| --- | --- |
| 2 | 电流互感器 |
| 3 | 电压互感器 |
| 4 | 避雷器器 |
| 5 | 电力电缆 |
| 6 | 电气设备接地电阻 |
| 7 | 真空断路器 |

2、现场试验方案

2.1 前期准备工作

2.1.1 由试验工作负责人组织人员现场勘察， 根据试验性质、设备参数和结构 ， 确定试验项目，编写试验方案。

2.1.2 了解现场试验条件， 落实试验所需配合工作

2.1.3 组织作业人员学习标准作业指导书， 使参加试验人员熟悉作业内容、作业标准、安全注意事项。

2.1.4了解被试设备出厂试验数据， 确认设备状态。

2.1.5 准备试验用仪器仪表， 所用仪器仪表良好， 有校验要求的仪器应在校验周期内。

2. 2 选择仪表和试验设备（包括但不限于以下

设备）

| 器具名称 | 编号 | 检验单位 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流电阻测试仪 | BC2540B | 南通市计量检定测试所 |  |
| 直流高压发生器 | BCGF | 南通市计量检定测试所 |  |
| 工频耐压设备 | TQSBJZ-6KVA/50KV | 南通市计量检定测试所 |  |
| 回路电阻测试仪 | BC1770 | 南通市计量检定测试所 |  |
| 接地电阻测试仪 | BC2580 | 南通市计量检定测试所 |  |
| 绝缘电阻表 | 3125 | 南通市计量检定测试所 |  |
| 变比测试仪 | BC3670B | 南通市计量检定测试所 |  |
| 串联谐振耐压装置 | ST3598-120/60 | 南通市计量检定测试所 |  |
| 万用表 | FLUKE15B+ | 南通市计量检定测试所 |  |
| 高压开关机械特性测试仪 | BC6880-F | 南通市计量检定测试所 |  |
| 继电保护 | BCZDKJ-6600 | 南通市计量检定测试所 |  |
| 互感器特性综合测试仪 | BC35440B | 南通市计量检定测试所 |  |

2. 3 试验项目和操作标准

2. 3. 1 变压器交接验收电气试验

| 序号 | 实验项目 | 试验方法 | 注意事项 | 试验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绕组联通套管的绝缘电阻 | 使用2500V兆欧表测量，变压器的外壳、铁芯、夹件、兆欧表的E端接地，非测量绕组短路接地，被试绕组各引出端短路，接兆欧表L端测量。 | 1）兆欧表的L端和E 端不能对调，不能姣接，高压线应采用专 2）应消除表面泄漏电用测试线。流影响 | 1）绝缘电阻换算至同意温度下，与前一次测量结果相比应无明显变化。 |
| 2 | 绕组连同套管的直流电阻 | 绕组由中性点引出时，应测试各相对中性点的直流电阻，将被试绕组与中性点引出线介入直流电阻仪，需测量所有分接档位的直流电阻 | 1）任一绕组测试完毕，应进行充分放电。 | 1）三相绕组电阻同温下相互间的差别不应大于三相平均值的2%，无中性点引出的绕组，线间差别不应大于三相平均值的1%。2）与以前相同部位测得值同温比较，其变化不应大于2%。 |
| 3 | 铁芯、夹件的绝缘电阻 | 使用2500V兆欧表测量，拆除铁芯的外引出接地，测量铁芯的绝缘电阻。 | 1）试验完毕后必须对铁芯进行充分放电。2）将铁芯的外引出接地及时恢复原有状态，并接地可靠。 | 与以前测试结果相比无显著差别 |
| 4 | 绕组的电压比与校核变压器接线组别 | 将变比测试仪高压侧接线柱上的三个夹子分别接至被测变压器高压侧,低压侧接线柱上的三个夹子分别接至被测变压器低压侧。根据被测变压器的铭牌、接线组别对变比测试仪进行设置.对于多绕组变压器,应测量带分接开关绕组对其余绕组所有分接头的变比。 | 高低压线不能接反，否则将产生高压危机人身及仪器安全 2)测试前应正确输入被测变压器的铭牌、型号 | 1）各相应接头的电压比与铭牌值相比,不应有显著差别,且符合规律2)额定分接电压比允许偏差为土0.5%,其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,但不得超过±1%。3)校核变压器极性必须与变压器铭牌和顶盖上的端子标志相一致。 |
| 5 | 绕组低电压短路阻抗 | 对自耦变压器,应进行一下两次试验:①在高压绕组额定档加压,短接低压绕组,中压绕组开路;②在高压绕组最高档加压,短接低压绕组,中压绕组开路。每次测量前,都必须根据被试变压器参数对仪器进行设置,然后接通电源,进行测试。 | 1选择或设置的所哟参数必须与实际情况一对应。2用于短接的导线或导体应采用低阻抗的导线;并尽可能短。 | 与出厂试验值相比,无明显变化 |
| 6 | 交流耐压 | 具体方法应根据被试变压器的容量等选择合适的试验方法（谐振或工频），并根据试验方案进行试验。 | 1）各项非破坏性试验全部结束，并综合分析试验结果全部合格后，方可进行交流耐2）耐压试验后各绕组压试验。绝缘电阻与耐压试验前应无明显差别（换算至同一温度下）。 | 试验电压为出厂值的80% |
| 7 | 耐压后绕组连同套管绝缘电阻 | 与耐压试验前相同 | 与耐压试验前相同 | 耐压试验前后不应有明显变化 |

2.3.2电流互感器交接验收电气试验

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 注意事项 | 试验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量绕组绝缘电阻 | a)一次绕组短接,二次绕组与外壳短接接地,末屏接地,测量一侧绕组对二次绕组及外壳的绝缘电阻,采用 2500V兆欧表,不低于1000M2b)一次绕组短接接地,非被试二次绕组与外壳短接接地,末屏接地,测量二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻采用2500V兆欧表,不等于1000MΩc)220kV 电容型电流互感器应测量末屏对二次绕组及地的绝缘电阻,采用 2500V兆欧表,不低于100OM9 | 测量绝缘电阻前后应进行充分放电,读取60s的测量值 | 绕组绝缘电阻与出厂值比较,不应有显著变化 |
| 2 | 测量励磁特性 | a)使用全自动互感器测试仪测量励磁特性b)依次对每一组二次绕组进行试验 |  | 当电流互感器为多抽头时在最大抽头测量,试验值与出厂值比较应无明显变化 |
| 3 | 电流比核对试验 | a)使用全自动互感器测试仪测量变比b)依次测量一次绕组与其他二次绕组的电流比 | 测量值与历史值相比有差别时,注意一次绕组电流换接的位置 | 应与制造厂铭牌相符 |
| 4 | 极性核对试验 | a)使用全自动互感器测试仪测量极性 |  | 极性应与铭牌上标记和外壳上的相符 |
| 5 | 测量一次、二次绕组的直流电阻 | a)使用回路接触电阻测量一次绕组直流电阻b)使用全自动互感器测试仪测量二次绕组直流电阻 | 测量值与历史货相比有差别时,注意一次绕组电流换接的位置 | 型号、同规格、同批次电流互感器一、二次绕组的直流电阻和平均值的差异不大于10% |
| 6 | 交流耐压试验 | a二次绕组、外壳短接接地,一次绕组短接后接交流耐压试验装置高压端。外施交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间为60s b）二次绕组之间对地交流耐压试验 | a)交流耐压试验必须在被试电流互感器静止12h后才可进行,应在安装完毕后进b）应在各项非破坏性行试验全部结束并综合分析合格后，方可进c）升压必须从零（或接近于零）开始，切行不可冲及合闸d）耐压试验后，迅速均匀降压到零（或1/3 试验电压一下）然后切断电源 | 1、交流耐压试验电压为出厂试验值80%,应在安装完毕后进行该2、试验电压值应试验为峰值√2值 |

2.3.3电压互感器交接验收电气试验

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 注意事项 | 试验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、二次绕组及接地端的绝缘电阻 | a）采用2500V兆欧表 | 高压引线应尽可能短，绝缘距离足够，试验接线准确无误且连接可靠 | 一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻不宜低于1000M Ω |
| 2 | 交流耐压试验 | 二次绕组、外壳短接接地，一次绕组短接后接交流耐压试验装置高压端。外施交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间为60s b）二次绕组之间对地交流耐压试验 | 交流耐压试验必须在被试电压互感器静止12h后才可进行，应在安装完毕后进行 应在各项非破坏性试验全部结束并综合分析合格后，方可 升压必须从零（或进行接近于零）开始，切不可冲及合闸 d）耐压试验后，迅速均匀降压到零（或1/3 试验电压一下）然后切断电源 | 1、交流耐压试验电压为出厂试验值80%，应在安装完毕后进行该试验2、试验电压值应为峰值√2 值 |
| 3 | 极性与变比检查 | 电压互感器，可以变比测试仪进行极性和变比核校，应与出厂试验报告相符或与牌上的标记和外壳上的符号相符 | 测试前后及重复试验前应充分放电 | 互感器的三相接线组别和单项互感器引出线的极性，必须符合设计要求，并应与铭牌上的标记和外壳上的符号相符 |
| 4 | 二次绕组直流电阻测试 | 采用直流电阻测试仪 |  | 换算同一温度出厂值比较不宜大于15% |

2.3.4避雷器交接验收电气实验

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 注意事项 | 试验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量绝缘电 | 采用5000V兆欧表测量220kV避雷器本体对地的绝缘电阻 | 绝缘电阻测量后应充分放电 | 1)35kV 以上,绝缘电阻不低于25002 |
| 2 | 测量1mA(UlmA)电压及0.75UlmA下的泄漏电流 | 在避雷器两端施加 1mA直流电阻的同时,测量被试品两端的直流电压值。在试品两端施加0.75UlmA 直流电压,测量流过避雷器的泄漏电流 | 1)装置上试验电压应在高压侧测量,推荐采用电阻分压器测量2)试验中测量电流的引线应使用屏蔽线。3)试验前后,应对被试品及相邻设备充分放电 | 1)直流1mA(UlmA)电压不应低于附录A表A.1的规定值;且实测值与初始值或出厂值比较,变化不应大于士5%。2)0.75UlmA下的泄漏电流不应大于50uA |
| 3 | 测量避雷器基座绝缘电阻 | 采用 2500V兆欧表分别测量美相避雷器的基座绝缘电阻 | 缘电阻测量后应充分放电 | 基座绝缘电阻不低于5MQ |
| 4 | 检查在线监测仪及放电计数器的动作情况 | 应对每相在线监测仪泄漏电流表指示情况以及放电计数器的动作可靠性进行检查 |  | 1)在线监测仪泄漏电流应经过校验2)放电计数器应测量(3~5)次,均应正常动作 |

2.3.5电力电缆交接试验

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 注意事项 | 试验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆主绝缘电阻及外护层绝缘电阻 | 采用5000V宅欧标测量每一相对地及相间的绝缘电阻且 | 绝缘电阻测量后应充分放电 | 1)绝缘电阻不低于100OM |
| 2 | 电缆线路两端的相位检查 | 采用外用表对地测量 | 确保和相得方法正确 | 电缆两端相位应一致 |
| 3 | 交流耐压 | 30-300HZ 谐振耐压试验,试验电压按照额定电压8.7得2.5倍进行,应分别在每一相进行,进行一相时,其他两项导体接地;对分相屏蔽的三芯电缆和单芯电缆,可一相或多相同时进行,非被试相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层应一起接地 | 拉好安全围栏,清理现场加压时无关人员请撤离 | 试验时不击穿,不放电,试验结束后电缆主绝缘电阻应与试验前无明显差别 |

2.3.6电气设备接地电阻及导通测试

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 注意事项 | 试验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地网电气完整性测量 | 采用导通测试仪,以一点为基准点,逐个对其他设备测量 |  | 设备接地之间的导通电阻≤20m 欧姆 |
| 2 | 接地网电阻测量 | 采用抗干扰接地电阻测试仪,采用直线法,电压线为电流线的0.618倍 | 电压线和电流线尽量避免交叉,排除其他干扰 | 符合设计要求 |

2.3.7真空断路器交接试验

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 注意事项 | 试验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量绝缘电阻 | 采用 2500V兆欧表测A.B.C三相对地的绝缘电阻 | 绝缘电阻测量后应充分放电 | 应符合制造厂规定 |
| 2 | 测量每相导电回路的电阻 | 断开断路器任意一端的接地开关或接地线,将断路器进行电动合闸,清除被试断路器接线端子接触表面的油漆及金属氧化层,正确进行接线,接通仪器电源,调整测试电流应不小于100A,待电流稳定后读出被测直流电阻值。 | 测试时为了防止被测断路器突然分闸,应断开被测断路器操作回路的熔丝 | 1)应采用电流不小于100A 的直流压降法2)测量结果应符合产品技术条件的规定 |
| 3 | 应分别在每一相进行，进行一相时，他两相接地。 | 拉好安全围栏，清理现场，加压时无关人员请撤离 |  | 应在断路器合闸及分闸状态下进行交流耐压试验 2）真空短路器的交流耐受电压应符合交接试验标准的规定 3）试验时不应发生贯穿性放电 |
| 4 | 断路器的分、合闸时间，测量分、合闸的 按照仪器指示图标正同期性，测量合闸时触头的弹跳时间 | 按照仪器指示图标正确接线 |  | 测量时应在断路器额定操作电压条件下进行 2）实测值应符合产品技术条件的规定 |

3、安全管理

3.1现场试验人员安全职责

3.1.1试验工作负责人

1）收集与本期工程试验相关的资料、文件、信息包括一次接线图，设备出厂试验报告，准备本期试验相关标化作业内容，整理相关试验设备，编写相关试验方案。

2）正确安全组织现场试验工作，检查现场安措是否正确完备，符合实际要求。

3）每次试验前开展站班会，交代现场安全和技术措施，并确认每一工作班成员知晓、在站班会上签字。

4）监督、监护现场工作班成员遵守《安规》及其他相关规程和规定，正确使用劳保用品。

5）整个现场试验过程中做好与其他班组的协调沟通，把握试验工期要求，合理安排人员及试验项目，及时向项目经理汇报试验进度，最后负责整理、审核合格试验报告单。

3.1.2试验工作班成员

1）了解本期工程试验内容，试验流程，了解安全措施，明确试验过程中的危险点，并在站班会上签字确认。

2）严格遵守安全规章制度，技术规程，明确自己工作范围，对仪器仪表操作较为熟悉，严格按照标化作业指导书和工序卡进行试验，对试验数据保持一定敏感性。

3.1现场试验人员安全职责

| 序号 | 危险点分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试验人员进入作业现场不戴安全帽,不穿绝缘鞋,试验操作人员不站在绝缘垫上操作可能会发生人身伤害事故。 | 进入试验现场,试验人员必须正确佩戴安全帽,穿绝缘鞋,试验操作人员应站在绝缘垫上操作。 |
| 2 | 无票工作,未按规定履行"二票三制",未按规定进行"站班会"及进行技术交底。 | 认真进行交底,有针对性讲解危险点及预控措施,双方签字确认.对无安全措施及未经交底的项目。工作班成员有权拒绝。 |
| 3 | 试验人员进入作业现场可能会发生走错间隔及与带电设备保持距离不够的情况。 | 开始试验前,负责人应对全体试验人员详细说明试验现场安全措施,带点范围,核对间隔,注意相邻带点的#1主变和#2主变间隔.根据带电设备的220kV电压等级,试验人员应注意保持与带电梯的安全距离不应小于3.0米. |
| 4 | 高压试验区不设安全围栏,会使非试验人员误入试验场地,造成触电。 | 高压试验区应装设专用遮栏或围栏,向外悬挂"止步,高压危险!"的标志牌,并有专人监护,严禁非试验人员进入试验场地. |
| 5 | 加压时无人监护,升压过程不呼唱,可能会造成误加压或设备损坏,人员触电。 | 试验过程应派专人监护,升压时进行呼唱,试验人员在试验过程中注意力应高度集中,防止异常情况的发生.当出现异常情况时,应立即停止试验,查明原因后,方可继续试验。 |
| 6 | 试验中接地不良,可能会造成试验人员伤害和仪器损坏 | 试验器具的接地端和金属外壳应可靠接地,试验仪器与设备的接线应牢固可靠。 |
| 7 | 不断开电源,不挂接地线,可能会对试验人员造成伤害。 | 遇异常情况、变更接线或试验结束时,应首先将电压回零,然后断开电源侧刀闸,并在试品和加压设备的输出端充分放电并接地。 |
| 8 | 试验设备和被试设备因不良气象条件和表面脏污引起外绝缘闪络。 | 试验应在天气良好的情况下进行,遇雷雨大风等天气应停止试验,禁止在雨天和湿度大于80%时进行试验,保持设备绝缘表面清洁。 |
| 9 | 多班组交叉工作,隔离不当,互相工作时不沟通,不协调. | 工作前首先做好协调,现场加强联络,互相照应.设置严密的隔离措施,加强监护. |
| 10 | 试验完成后没有恢复设备原来状态导致事故发生。 | 试验结束后,恢复被试设备原来状态,进行检查和清理现场,做到工完料尽场地清. |
| 11 | 登高作业可能会发生高空坠落或设备损坏。 | 工作中如需使用登高工具时,应做好防止设备件损坏和人员高空摔跌的安全措施。 |
| 12 | 由于系统感应电可能造成试验人员伤害和设备的损坏。 | 拆除被试变压器各绕组与系统高压的一切引线,试验前,将被试变压器各侧绕组短路接地,充分放电.放电时应采用专用绝缘工具,不得用手触碰放电导线. |

4、文明施工

1）现场试验设备堆放整齐合理，标志明确、有序。

2）试验队应按照要求备齐相关规程规定，标化作业现场记录。

3）加强环保意识，不留垃圾，使试验现场真正做到“工完、料尽、场地清”，废料及垃圾等应回收和清理。

4）试验场地保持清洁

5）围栏、隔离符合要求，合理方便。

6）现场需准备必要的人员安全防护措施或设施；

7）按消防要求设置灭火器；

七、服务要求

1、依照《电气设备预防性试验规程》( DL/T596-1996 )、《电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)江苏省电力设备交接和预防性试验规程(2006)及其他相关规定，对配电所电气设备进行预防性试验，完成月、 季度、半年、年度保养项目，并做好维护保养记录，并向采购人出具维保服务报告（须出具资质要求范围规范报告，须有公章，及具备资质人员签字）。

2、建立完善的设备台账资料，机器设备运行记录完备；

3、按规定做好日常巡视、检查、记录，一旦发现用电安全隐患或设备设施故障时，及时处置。

4、对电气设备进行日常维护和保养，对配电所进行检测和预防性试验（费用由投标方承担）。

5、提供优良的技术服务，使采购人的设备始终处于良好的工作状态；

6、技术人员接到采购人报修后60分钟内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外）；

7、需要更换的设备、器材、维修配件，供应商书面报告采购人，在得到采购人认可后，由供应商进行更换，相关更换的零配件费用优先从赠品中使用，若设备、器材、维修配件超过赠品总价以外或不在赠品范围内，由采购人承担（其他费用由供应商承担）。供应商投标时响应并赠送的配件耗材，需满足国标正品，且价格不得超过京东商城同期挂网商品价格。供应商提供维修辅材及配件包括但不限于铜鼻子、热缩管、接线端子、紧固件、线缆、扎带、缠绕管、信号灯、按钮、零母线夹、带电显示器、传感器等。

若供应商提供设备、器材、维修配件的报价（不含人员等其他费用），采购人在政府采购网上商城询价或竞价价格高于供应商报价，可直接选择供应商供货，并更换。

赠送部分设备、器材、维修配件，若当年维修未使用完毕，可在合同有效期内（N<3以内）累积，结转至下年继续使用，请供应商做好相关台账备查及采购人确认。

8、设备出现严重故障在现场不能解决需拉回供应商维修的设备，供应商提供备机并承诺在三个工作日内送回（重大故障送回厂家的除外）。

9、对采购人提出的关于设备设施的缺陷进行整改。

10、检试工作包括但不限于完成以下项目：变压器预防性试验、高压电缆预防性试验、继电保护整定值校验、高压断路器预防性试验、高压一次设备检查与清洁等工作，应做好详细记录，并由双方现场人员签证。

11、协助做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。

12、做好停电、恢复供电之间的设备切换工作。

13、提供不少于2名具备高压电工操作资格的人员（资质）。

14、配合做好供电局对配电所的年检工作，并承担相应的年检费用。

15、提供电力业务代办等其他服务。

八、安全责任

投标供应商必须按照国家规定和行业要求配备专业的电工操作人员，并按规程操作。维护单位应保证操作上岗人员符合上岗条件、包括对操作人员进行必要的业务培训考核。任何发生在维护服务过程中的安全责任事故全部由维保单位负责。

九、服务期限

合同先签订壹年，采购人有权对成交供应商履职期间的情况进行综合考评并决定是否续签合同的权利，可以采用1+N年【N﹤3】方式续签合同。具体续签合同按采购相关文件执行。

十、付款方式

按年支付维保费（按照招标文件要求，提供相关检试报告及记录等，维护期满后，递交支付申请30天内支付完毕），每次付款前，中标供应商须按采购人要求提供正式发票。

参考规范依据：

附表： 涉电维护、检测等服务收费项目及标准

一、代管费

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 规格 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空线 代管费 |  | 元/百米、年 | 10kv | 120 | 代管包括线路的每月巡视一次、每年特巡和夜巡二次等。不足50米，不收费；超过50米，按每百米收费。 |
|  |  |  | 元/百米、年 | 35kv | 260 |  |
|  |  |  | 元/百米、年 | 110kv | 320 |  |
|  |  |  | 元/百米、年 | 220kv | 360 |  |
| 2 | 电力电缆 代管费 |  | 元/百米、年 | 10kv | 720 | 代管包括线路的每月巡视一次、避雷器试验、电缆预防性试验。不足50米，不收费；超过50米，按每百米收费。 |
|  |  |  | 元/百米、年 | 35kv | 860 |  |
|  |  |  | 元/百米、年 | 110kv | 960 |  |
| 3 | 变压器 | 箱式变压器 | 元/年、千伏安 |  | 15 | 代管包括线路的每月巡视六次、年油化试验、避雷器试验、变压器油试验、进出线开关调试等。 |
|  |  | 配电变压器 | 元/年、千伏安 |  | 9 |  |
| 4 | 配电站 代管费 |  |  |  | 根据固定资产价值、设备投运年限、设备所处环境情况按固定资产3-5%计取 | 代管包括每年检修调试一次，特巡二次，及24小时事故抢修等。 |

- 电气试验

1、变压器试验

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 规 格 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 调试 | 元/台 | 变压器容量≤560KVA | 800 | 变压器试验包括绝缘试验、电压比试验、线圈直流电阻试验、空载试验等。另：特种变压器加收50%；有载调压变压器加收20%。 |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤800KVA | 1440 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤3200KVA | 2080 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤7500KVA | 2500 |  |
| 2 | 变压器交接试验 | 元/台 | 变压器容量≤800KVA | 1840 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤3200KVA | 2640 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤7500KVA | 3500 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤20000KVA | 5200 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤60000KVA | 7000 |  |

第四章  评审方法和程序

一、采购人委托招标代理机构组织招标

1、成立评标委员会小组，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加开标会。

二、开标

1、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、投标供应商不足3家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1、开标后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评标。

3、合格投标供应商不足3家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

- 四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标供应商的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标供应商代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标供应商的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

5、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标供应商的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标供应商推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标供应商资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标供应商的商务报价标，现场唱标后由投标供应商代表签名确认。

8、投标供应商的商务标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评审评分项

- （一）技术分：（70分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质实力情况 | 13分 | 1、投标人具有CMA、CNAS资质认证得各得2分，最高4分。 2、投标供应商具有远程运维监控平台得3分。 3、投标供应商具备接入南通供电公司运维系统能力得3分。 4、投标供应商具有绝缘工器具试验能力得3分。 注：提供相关证明材料文件加盖公章。 |
| 2 | 投标人业绩 | 24分 | 1、投标供应商自2020年01月01日以来（以合同签订日期为准）有承接过类似服务项目，每提供一个业绩得2分，本项最多得12分。（注：提供合同及付款发票的复印件并加盖投标单位公章，原件备查） 2、投标供应商自2020年01月01日以来（以合同签订时间为准）项目所在地（指南通市区）国网供电公司签订输变电设备年度委托运行维护合同每提供一份得2分，最多得8分。（注：提供合同及付款发票的复印件并加盖投标单位公章，原件备查） 3、投标供应商具有110KV及以上运维业绩得4分。（注：提供合同及付款发票的复印件并加盖投标单位公章，原件备查） 注：以上业绩可重复累计。 |
| 3 | 供应商优惠承诺 | 15分 | 1、投标供应商提供维修辅材及配件等（包括但不限于铜鼻子、热缩管、接线端子、紧固件、线缆、扎带、缠绕管、信号灯、按钮、零母线夹、带电显示器、传感器）等，金额为500元/年（含500元）得3分，超过500元，每增加500元得1分，封顶15分。（提供承诺书格式自拟） |
| 3 | 投标供应商能力及服务响应 | 18分 | 1、投标供应商具有所投项目服务能力。涵盖检试等在内的维保方案（含工作内容、提供报告等，便于招标人年度考核付款），提供交通设备、维修试验设施设备、服务人员等情况介绍。由评委打分，优得6（含）-3（不含）分，中得3（含）-1（含）分，差得1（不含）-0（含）分，没有不得分。 2、投标供应商建立规范的维保服务方案（包括但不限于响应招标文件的维护内容、检试项目检试序时进度安排点等）。由评委打分，优得6（含）-3（不含）分，中得3（含）-1（含）分，差得1（不含）-0（含）分，没有不得分。 3、投标供应商制定故障处理响应、安全管理、预防性试验工作方案并有效执行。由评委根据投标人响应文件横向对比评分(本项满分10分)。 由评委打分，优得6（含）-3（不含）分，中得3（含）-1（含）分，差得1（不含）-0（含）分，没有不得分。 |

注：评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- （二）商务标评分：（30分）

1、本次项目最高限价：3.9万元/年；超过限价作无效标处理。

2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分。

3、其他投标供应商的商务标得分按照下列公式计算：

商务标得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（四）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（五）落标原因

评标委员会不对落标的投标供应商做落标原因的解释。

- 九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效

1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标供应商的投标文件相互混装。

- 十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据相关政策的规定：投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

- 十二、中标通知

1、开标结束后，采购人自中标人确定之日起1个工作日内在南通市体育局网公告中标结果。

2、中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

第五章 合同主要条款

甲（需）方：南通市体育运动学校

乙（供）方：

签订地点：

签订时间： 2023年   月  日

根据《政府采购法》、《民法典》及（项目名称） 南通市体育运动学校高压配电所维保检测代维服务项目的采购结果、采购文件及招标文件，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  服务概况

项目名称：南通市体育运动学校高压配电所维保检测代维服务项目

第二条  服务地点：南通市体育运动学校。

第三条  配电所维保服务内容

一、对学校配电所高压电气设备进线在线监控，监视各运行数据在正常范围内，另外不定期的开展现场巡视设备的运行情况，并做好相关记录；

二、根据学校工作情况，合理安排设备年检工作，协助办理停、送电联系手续，确保检试项目完整、数据真实。（检试工作包括但不限于完成以下项目：变压器预防性试验、高压电缆预防性试验、继电保护整定值校验、高压断路器预防性试验、高压一次设备检查与清洁等工作，应做好详细记录，并由双方现场人员签证。）

三、遇到学校故障保修后，应1小时内响应，24小时内组织力量予以完成抢修工作，尽快恢复学校的正常用电。

四、根据学校需求，提供必要的技术咨询服务，帮助学校的电气设备管理及运行人员提高电器设备的管理水平。

第四条  配电所维保检测服务内容（维保检测和试验具体内容）

1、高压开关柜保养：

A、断总开关和隔离开关，并做好接地，确保两个开关灵活。

B、检查高压母线和绝缘瓷瓶，扭紧螺栓、清除灰尘，检查母线有无变形，有无放电烧黑痕迹，对有锈蚀的螺栓必须立即更换。

C、检查真空开关瓷瓶，检查整个系统有无放电起孤痕迹，紧固接线螺栓。检查负荷开关灭孤系统，清洁柜内灰尘，试验机械的合闸、分闸情况。

D、检查电压互感器、电流互感器、电流表、电压表、电度表的接线情况，清除灰尘保持洁净。

E、检查继电器保护装置系统，清除灰尘，紧固松动螺栓。

F、检查电缆头和输出线，观察绝缘层情况。

G、各项目保养工作完成后，拆除安全装置，合上总开关（断路器）、负荷开关、观察变压器投入正常运行工作后系统运行。

2、干式变压器保养；

A、用压缩空气清洁变压器铁芯和线圈缝隙的灰尘。

B、检查接线，紧固松动螺栓。

C、检查通风散热系统，清洁灰尘，检查电机、电器是否完好，运行是否正常。

D、检查中性点接地系统，紧固松动螺栓。

E、更换锈蚀的螺栓。

F、紧固电压调节连接片的固定螺栓。

G、检测变压器一次侧线圈、二次侧线圈、相与相、相对地之间的绝缘电阻。

3、低压配电柜保养：

A、检查抽屉式开关，接线螺丝是否紧固，清除接触器触头表面及四周的污染，检查接触器触头接触是否完好，电源指示仪表，指示灯完好。

B、检查母线接头有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，更换锈蚀 螺栓，检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。

C、检查母线间距离有无变化，特别观察绝缘板有无焦痕、母线间有无飞弧 痕迹。

D、检查空气开关的触点灭孤罩否完好，操作机构是否灵活，清洁灰尘保持洁净紧固螺栓。

E、检查电流互感器、电流表、电度表的接线情况，紧固松动螺栓。

4、对电气设备设施进行故障检测和维修、更换，技术人员接到报修后1小时内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外）；

5、对电气设备设施故障进行抢修。

6、按照相关规定和行业标准定期进行检测和预防性试验。

7、积累基础数据，定期形成运行评估报告。

8、对甲方提出的关于设备设施的缺陷进行整改。

第五条 服务要求

1、依照《电气设备预防性试验规程》( DL/T596-1996 )、《电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)江苏省电力设备交接和预防性试验规程(2006)及其他相关规定，对配电所电气设备进行预防性试验，完成月、 季度、半年、年度保养项目，并做好维护保养记录，并向采购人出具维保服务报告（须出具资质要求范围规范报告，须有公章，及具备资质人员签字）。

2、建立完善的设备台账资料，机器设备运行记录完备；

3、按规定做好日常巡视、检查、记录，一旦发现用电安全隐患或设备设施故障时，及时处置。

4、对电气设备进行日常维护和保养，对配电所进行检测和预防性试验（费用由乙方承担）。

5、提供优良的技术服务，甲方的设备始终处于良好的工作状态；

6、乙方接到甲方报修后60分钟内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外）；

7、需要更换的设备、器材、维修配件，供应商书面报告采购人，在得到采购人认可后，由供应商进行更换，相关更换的零配件费用优先从赠品中使用，若设备、器材、维修配件超过赠品总价以外或不在赠品范围内，由采购人承担（其他费用由供应商承担）。供应商投标时响应并赠送的配件耗材，需满足国标正品，且价格不得超过京东商城同期挂网商品价格。供应商提供维修辅材及配件包括但不限于铜鼻子、热缩管、接线端子、紧固件、线缆、扎带、缠绕管、信号灯、按钮、零母线夹、带电显示器、传感器等。

若供应商提供设备、器材、维修配件的报价（不含人员等其他费用），采购人在政府采购网上商城询价或竞价价格高于供应商报价，可直接选择供应商供货，并更换。

赠送部分设备、器材、维修配件，若当年维修未使用完毕，可在合同有效期内（N<3以内）累积，结转至下年继续使用，请供应商做好相关台账备查及采购人确认。需要更换的设备、器材、维修配件，供应商书面报告甲方，在得到甲方认可后，由乙方进行更换，相关更换的零配件费用由甲方承担（其他费用由乙方承担）

8、设备出现严重故障在现场不能解决需拉回乙方维修的设备，乙方提供备机并承诺在三个工作日内送回（重大故障送回厂家的除外）。

9、对甲方提出的关于设备设施的缺陷进行整改。

10、检试工作包括但不限于完成以下项目：变压器预防性试验、高压电缆预防性试验、继电保护整定值校验、高压断路器预防性试验、高压一次设备检查与清洁等工作，应做好详细记录，并由双方现场人员签证。

11、协助做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。

12、做好停电、恢复供电之间的设备切换工作。

13、提供不少于2名具备高压电工操作资格的人员（资质）。

14、配合做好供电局对配电所的年检工作，并承担相应的年检费用。

15、提供电力业务代办等其他服务。

第六条 安全责任

乙方必须按照国家规定和行业要求配备专业的电工操作人员，并按规程操作。乙方应保证操作上岗人员符合上岗条件、包括对操作人员进行必要的业务培训考核。任何发生在维护服务过程中的安全责任事故全部由乙方负责。

1、乙方在履约期间，违反下列规定甲方有权解除合同：

（1）严禁将服务转包他人；

2、合同履行期间由于乙方的原因，违反管理考核规章等情形或造成社会不良影响的，甲方有权根据情节轻重采取以下一项或多项措施：

（1）解除与乙方的合同；

（2）限制其在以后项目中的投标；

（3）涉及违约金、赔偿金或其他应付费用的，甲方有权从应支付乙方的当年度费用结算中扣除。

第八条   服务期限

合同先签订壹年，甲方有权对乙方合同履行期间的情况进行综合考评并决定是否续签合同的权利，可以采用1+N年【N﹤3】方式续签合同。具体续签合同按采购相关文件执行。

第九条  合同总价款

一、本合同项目服务费总价款为        元/年整（￥：        元/年）。包含所有人员的工资福利及社保、人员的培训、项目所需的工具、维保工作中的所有设备、运输费用、实施系统费用、设备保养维护费用、管理费、利润、税金及合同实施过程中的不可预见等所有费用；即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用。如日后发生其他费用，乙方承诺与甲方无关，一切费用由乙方承担。

二、如遇管理服务内容发生变动，双方协商后就变动部分另行签订补充协议。

第十条    款项支付

一、本合同所有款项均以人民币支付。

二、付款方式：

按年支付维保费，每次付款前，付款前乙方应当提供正式发票。

第十一条    质量保证

一、质量要求按有关标准执行。

第十二条    违约责任

一、乙方未按合同规定的质量要求提供服务，经甲方要求整改后不整改或整改仍不合格则甲方有权解除合同。

二、乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权解除合同；乙方需要分包的都必须在书面明确单位承担和承担单位的情况介绍并经甲方同意。

三、乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

第十三条   提前解除合同情形

乙方在服务期限内存在以下情形，应承担相应的法律后果，甲方有权单方提前解除合同。

1、乙方未按照甲方规定要求进行施工，提供服务，影响甲方的网络安全、使用等。

2、乙方不能完全履行合同约定的其它义务，且经甲方两次通知整改，未整改到位。

第十四条   争议的解决

一、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2、向项目所在地申请仲裁。

二、在仲裁期间，本合同应继续履行。

三、违约方应当承担守约方的一切费用包括但不限于仲裁费、保全费、律师费、差旅费等

第十五条   合同生效及其他

一、成交通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

二、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

三、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

四、本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

五、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

六、其他

本合同的招标文件为合同的重要组成部分，包括但不限于招标公告、项目需求、评标办法、中标通知书、补充协议、廉政协议等，需与本合同共同装订，满足甲方档案资料管理需求，由甲方负责资料收集并装订成册及包胶处理，相关制作费用由乙方承担，费用在投标报价中一并包含。

七、送达：

双方一致确认本合同约定的送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，法院或仲裁庭可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。

（以下无正文，本页为签章页）

- 甲方（盖章）：

- 法定代表人或授权代表：

- 地址：

- 开户银行：

- 付款人：

- 银行账号：

- 电    话：

- 日    期:

- 乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

送达地址：

开户银行：

收款人：

银行账号：

电    话：

日    期：

- 第六章  合同授予

- 一、成交供应商在《成交通知书》发出15日内须按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同一式肆份，采购单位两份、供应商两份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

- 二、采购单位按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

- 三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

- 四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

- 五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

- 六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

- 七、付款方式：详见合同。

- 第七章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。未在质疑期提出，今后履行，包括但不限于签订合同前，合同履行时，每提出一次，扣减合同总价1%（低于500元，按500元计算）。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章  投标文件组成及格式

一、投标文件组成

投标文件由资格审查文件、技术标、商务标三部分组成。本次招标应采用资格后审方式，投标供应商须将资格审查文件作为投标文件组成部分，按招标文件要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1、投标供应商提供有效的营业执照和税务登记证（提供副本复印件并加盖公章）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）。

2、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章）。

4、投标供应商须具有（修、试）电力设施三级及以上资质证书。

5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式参见第八章）。

6、投标供应商拟派本项目的项目负责人须具备电力专业中级及以上技术职称；同时拟派至少2名以上执业人员（须持有高压电工证书）负责实施。【提供①拟派负责人及执业人员的相关证书复印件、有效劳动合同；②提供社保机构出具并盖章的总公司或子公司为以上人员缴纳的2022年8月-2023年1月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。

7、关于资格文件的声明函（格式参见第八章）。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章

（二）技术标（单独装订密封，不得出现商务报价）

1、投标响应函（格式参见第八章）。

2、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

3、招标文件中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请投标供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术标”所须提供材料的复印件（须加盖投标供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术响应文件”所涉的相关证明材料原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。

1、提供服务机构组织架构图及人员主要职责

2、提供服务机构质量管理措施方案、质量保证及技术措施

3、提供维保服务应急预案，包括但不限于日常应对紧急故障的准备、发生紧急故障时的应对方案

（三）商务标（单独装订密封）

1、投标响应报价表（格式参见第八章）；

2、投标报价明细表（格式参见第八章）；

附件：相关格式

南通市体育运动学校高压配电所维保检测代维服务项目（第二次）

投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件

对应投标文件填写：技术标

对应投标文件填写：商务标

（资格后审）

项目编号：

投标供应商：参加投标供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

- A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市体育运动学校：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （招标项目名称、项目编号）的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通市体育运动学校：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （招标项目名称、项目编号）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

南通市体育运动学校：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 4、关于资格文件的声明函

南通市体育运动学校：

本公司愿就由贵单位组织实施的           （招标项目名称)招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（投标供应商）公章：

年	 月 	日

B技术标（单独密封）

- 1、投标响应函（格式不得变动）

南通市体育运动学校  ：

依据贵单位         （招标项目名称、项目编号）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价（以人民币计价）包含但不限于所有人员的工资福利及社保、人员的培训、项目所需的工具、维保工作中的所有设备、运输费用、实施系统费用、设备保养维护费用、管理费、利润、税金及合同实施过程中的不可预见等所有费用；即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及包含响应询价文件采购要求的所有费用。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

2、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

C商务标（单独密封）

1、投标响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 元； 小写： 元。 |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）投标总报价应包含所有人员的工资福利及社保、人员的培训、项目所需的工具、维保工作中的所有设备、运输费用、实施系统费用、设备保养维护费用、管理费、利润、税金及合同实施过程中的不可预见等所有费用；即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及包含响应询价文件采购要求的所有费用。

（3）投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时应考虑风险因素。

2、投标报价明细表

项目名称：南通市体育运动学校高压配电所维保检测代维服务项目（第二次）

单位：人民币元

| 项目 | 标准次数/价格/其他 | 投标次数/价格/其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电站代管 |  |  |  |
| 检修调试（次/年） | 1 |  |  |
| 特巡（次/年） | 2 |  |  |
| 检试内容 |  |  | 请详细描述：不够另附清单 |
| 变压器代管 |  |  |  |
| 巡视（次/月） | 6 |  |  |
| 试验内容 |  |  | 请详细描述： |
| 辅材赠送价值（单位：元） | 2000 |  | 赠送品种请详细描述：不够另附清单 |
| 总价 |  |  |  |

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日期：