南通市体育运动学校消防维保项目

询价文件

（资格后审）

采购单位：南通市体育运动学校

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二〇二二年六月三十日

目  录

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 合同签订与验收付款

第五章 质疑提出和处理

第六章 询价响应文件格式

第一章  询价公告

宏信天德工程顾问有限公司（以下简称代理机构）受南通市体育运动学校（以下简称采购单位）的委托，对南通市体育运动学校消防维保项目拟用询价方式组织采购。现公告如下：

- 项目名称：南通市体育运动学校消防维保项目

二、项目预算：2.95万元/年

三、项目需求：对南通市体育运动学校内的所有消防设施进行维保，维保面积约为54500平方，具体内容详见询价文件第三章。

四、服务期限：合同先签订壹年，采购人有权对成交供应商履职期间的情况进行综合考评并决定是否续签合同的权利，可以采用1+N年【N﹤3】方式续签合同。具体续签合同按采购相关文件执行。

五、供应商资格要求

1.符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加询价，一经发现，将视同围标处理。

投标供应商其它资格要求：

3.投标供应商具有有效的营业执照及税务登记证或者是三证合一的营业执照，有能力提供本次采购项目所要求的服务；

4.投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明原件及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书原件及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（格式参见第六章）；

5.投标供应商须具有【消防设施工程专业承包资质证书】（贰级及以上）和【安全生产许可证】；符合应急管理部颁发的《消防技术服务业条件》（应急[2019]88 号）的要求，社会消防技术服务信息系统中服务类型包含消防设施维护保养，需提供社会消防技术服务信息中“信息公开”栏目的本单位基本信息截图并确保可以登录查询；

6.投标供应商拟派本项目的项目负责人须具备一级注册消防工程师执业资格，同时拟派至少2名以上执业人员（须持有中级及以上消防设施操作员资格证书）负责实施。【提供①拟派负责人及执业人员的相关证书复印件，②提供社保机构出具并盖章的供应商为以上人员缴纳的2022年03月-2022年05月连续三个月的养老保险缴费清单复印件】。

7.关于资格文件的声明函（格式参见第六章）；

8.本项目不接受任何形式的联合体投标。

具体资格要求材料详见本询价文件第二章中“资格审查文件”。

请投标供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无论有意或无意参与投标所产生的一切后果由投标供应商自行承担；开标过程中，投标供应商提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与投标，一经发现则取消投标供应商资格；若非因采购单位原因，成交供应商放弃成交资格的，该投标供应商将被记入不良记录，并报财政部门后将其列入政府采购黑名单，视情公布在南通市体育局网。

六、保证金

1.投标保证金：免收。

2.履约保证金

## (1)本项目成交后的履约保证金为项目中标价的 5%  。

## (2)成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出7日内汇入采购单位账户，成交供应商凭“成交通知书”和已经汇至采购人账上的“履约保证金”凭证15日内与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

## (3)成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

## (4)成交供应商，在签订合同后出现不按约定全面履行自己义务的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权解除合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

七、投标报名函的递交和询价响应文件的接收

1.凡符合资格要求并有意参加本项目询价的供应商，请于2022年07月05日17:00前将报名函（格式见附件）盖章将扫描件发送至邮箱898101793@qq.com。报名函原件在递交响应文件当天交给招标代理单位。2022年07月05日17:00后将不再接受报名，未按时间要求报名的供应商不得参与本项目投标。

2.询价响应文件接收截止及询价评审开始时间： 2022年07月06日09时30分。

3.询价响应文件提交地址及开标地址：南通市体育运动学校图文信息中心6楼（南通市崇川区港盛路499号），如有变动另行通知，请各供应商提前做好准备。

八、联系方式

采购单位：南通市体育运动学校

采购单位联系人：陈老师       联系电话：0513-85606673

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市崇川区外环北路488号

联系人：薛工              联系电话：15335086200

九、 针对疫情防控期间，投标人须知事项：

各投标单位只允许委派一人参加投标，其余人员一律不得入内。疫情期间，参加投标的授权委托人应出具绿色的行程码和健康码，并携带72小时内的核酸检测报告，否则投标文件不予以接收。如有隐瞒事实或弄虚作假者将根据法律法规追究相关责任。授权委托人须全程佩戴口罩，并配合防疫检查。对未佩戴口罩或体温异常或不配合防疫检查或未按规定提供相关证明材料者，一律禁止进入开标现场，且不得参加本项目的开标，后果自负。

第二章  供应商须知

## 一、采购单位委托代理机构组织开标

1、成立评标小组，由采购单位依法组建。

2、投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

二、询价报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、本次投标报价（以人民币计价）应包含所有人员的工资福利及社保、人员的培训、项目所需的工具、维保工作中的所有设备、运输费用、实施系统费用、设备保养维护费用、管理费、利润、税金及合同实施过程中的不可预见等所有费用；即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及包含响应询价文件采购要求的所有费用。

5、一次报定的报价为成交价。成交供应商的总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、询价响应人应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

## 三、投标费用

1、询价文件每套售价300元，在递交询价响应文件的同时提交给招标代理机构。

2、招标代理服务费、评委费由中标人支付。招标代理服务费按500元支付；评委费按实支付。投标人须综合考虑该部分费用。

3、询价程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

四、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

1、投标供应商提供有效的营业执照及税务登记证或者是三证合一的营业执照；

2、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明原件及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书原件及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（格式参见第六章）。

3、投标供应商须具有【消防设施工程专业承包资质证书】（贰级及以上）和【安全生产许可证】；符合应急管理部颁发的《消防技术服务业条件》（应急[2019]88 号）的要求，社会消防技术服务信息系统中服务类型包含消防设施维护保养，需提供社会消防技术服务信息中“信息公开”栏目的本单位基本信息截图并确保可以登录查询。提供相关资格证书复印件及信息截图。

4、投标供应商拟派本项目的项目负责人须具备一级注册消防工程师执业资格，同时拟派至少2名以上执业人员（须持有中级及以上消防设施操作员资格证书）负责实施。【提供①拟派负责人及执业人员的相关证书复印件，②提供社保机构出具并盖章的供应商为以上人员缴纳的2022年03月-2022年05月连续三个月的养老保险缴费清单复印件】。

5、提供符合《政府采购法》第二十二条要求的承诺书（格式参见第六章）；

6、提供关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

- 商务技术报价响应文件：

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

（1）询价响应函（格式参见第六章） ；

（2）供应商一般情况表（格式参见第六章）；

（3）针对本项目的消防维保方案等；

（4）询价响应报价表（格式参见第六章）；

（5）询价响应报价明细表（格式自拟）；

特别提醒：“资格审查文件”、“商务技术报价响应文件”所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

## （二）询价响应文件的编制及装订

1、询价响应文件由：①资格审查文件、②商务技术报价响应文件共两部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3、询价响应文件的 “资格审查文件”、“商务技术报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务技术报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”之中。

## （三）询价响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务技术报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、“第二册 商务技术报价响应文件”。

3、供应商可将各分册的询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

## （四）询价响应文件的密封及标记

## 密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称并加盖供应商公章。

五、本询价文件由采购单位解释。

1、供应商下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在询价文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3、采购单位、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上发布形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购单位、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位、采购代理机构可视情组织答疑会。

## 六、评审原则及方法

本项目采用最低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交供应商。（注：1、本项目最高单价限价2.95万元/年，超过此报价者，为无效报价；）

注：若招投标过程中出现投标单位报价相同的情况，由招标人代表现场抽签决定成交供应商。

## 七、合同的签订与付款

1、询价采购结果将在南通市体育局网公示。成交供应商在成交通知书发出后15日内与采购单位签订合同。合同一式四份，采购单位、供应商各两份。

## 2、服务期限：合同先签订壹年，采购人有权对成交供应商履职期间的情况进行综合考评并决定是否续签合同的权利，可以采用1+N年【N﹤3】方式续签合同。具体续签合同按采购相关文件执行。

3、付款方式：按年支付维保费，每次付款前，中标供应商须按采购人要求提供正式发票。

八、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1、询价响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、询价响应文件资格审查文件、技术响应文件部分出现商务报价的内容；

3、不具备询价文件规定的资格要求的；

4、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

5、询价响应报价超出项目预算的；

6、询价评审小组可以认定为无效询价响应的其他情况。

## 九、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对询价文件作实质响应的投标单位不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

5、询价评审小组可以认定为废标的其他情况。

- 项目需求

一、项目名称：南通市体育运动学校消防维保项目

二、项目概况：对南通市体育运动学校内的所有消防设施进行维保，维保面积约为54500平方。

三、项目地点：南通市体育运动学校

四、消防设施维护保养需求项目

1、火灾自动报警系统（主机、电源、探头等、含防火门监控系统）

2、电气火灾监控系统

3、自动喷淋灭火系统（包括管路、喷淋泵、各种阀门、电气控制）

4、自动跟踪定位射流系统

5、室内消火栓系统（包括管路、消火栓及配件、各种阀门、电气控制）

6、防排烟设施

7、火灾应急照明和疏散指示标志

8、应急广播系统

9、防火分隔设施

10、消防供水系统

11、消防供配电

12、消防专用电话

13、灭火器、消防水泵及屋顶稳压系统

14、联动控制系统

五、消防维护保养具体内容

1、火灾自动报警系统

每月维修保养火灾报警控制器、联动控制器、探测器、手动报警按钮、防火门监控器、消防供配电等，使之处于正常完好状态。

每季度对探测器及手动报警按钮的功能，主机功能（自检、消音、复位、故障报警、火警优先、报警记忆、备用电源充放电功能）、消防联动控制设备的控制和显示功能、消防电源的末端切换功能进行试验，并对试验中发现的问题和故障加以排除。

2、消火栓给水系统

每月检查消防泵、稳压设备、电源控制柜是否处于正常完好状态、每月维修保养阀门、水泵接合器、室内外消火栓等，使之处于正常状态。

每季度对消防泵的启动功能（泵房手动、远程启动、消火栓按钮启动）、主泵与备泵的切换功能、系统的灭火功能进行试验，并对试验中发现的问题和故障加以排除。

3、自动喷水灭火系统及自动跟踪定位射流系统

每月检查消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、自动跟踪定位射流系统是否处于正常完好状态。

每季度对消防泵启动功能（现场手动、远程启动、自动启动）、主泵与备泵切换功能、水流指示器和湿式报警阀（含压力开关）的报警功能及其自动泵功能和信号显示功能进行试验，并对试验中发现除泵房外消防设施的问题和故障加以排除。

4、消防通讯事故广播

每月维修保养电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等使之处于正常完好状态。

每季度对电话插孔和对讲电话的通话功能、事故应急广播选层及强切功能进行试验，并对试验中发现的问题和故障加以排除。

5、防火分隔设施

每月维修保养防火卷门，使之处于正常启动、关闭状态。

每季度对防火卷门的启动功能（现场手动、机械操作、远程启动、自动启动）及其防火分隔功能进行试验，并对试验中发现的问题和故障加以排除。

6、防排烟设施

每月维修保养排烟机、电源控制柜、排烟口、防火阀等使之处于正常完好状态。

每季度对系统内的设备的启停功能进行试验并对试验中发现的问题和故障加以排除。

7、应急照明及疏散指示系统

每月维护保养、使之处于正常状态，对应急照明和疏散指示灯的应急转换功能进行试验，并对试验中发现的问题和故障加以排除。

8、中标方须制作消防平面图等：

消防控制室：1、消防总平面布局图，标明消防通道、扑救面、室外消火栓、水泵接合器、消防控制室位置、建筑通向室外主要出口、校区出入口等部位。2、消防安全组织机构图。3、消防系统操作流程示意图。采用5mm亚克力板反打制作。

各单体建筑每层设置疏散引导图。采用5mm亚克力板反打制作。

六、维修保养工作质量要求

编制消防维保方案。中标方必须有完整的维保台账资料。保证整个消防系统处于正常完好的状态，随时能发挥作用。维保单位对我校实行全年365天无休服务。开通24小时报修电话和监督电话，当维保单位接到故障抢修通知后，应在1小时内派员到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复，外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报后勤处备案。

1、维保单位应依照相关法律法规、技术标准，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2、根据维修保养对象的实际情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人（须持有一级注册消防工程师证书，至少指定2名以上执业人员（须持有中级及以上消防设施操作员资格证书）负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录，由经办人、项目负责人签名，并经招标方相关负责人签字确认。

3、严格按照《建筑消防设施的维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4、各投标单位在投标前请认真勘查我校消防设施情况。中标单位对招标单位消防系统原有故障问题负责进行维修排除（签定合同后15内完成，如不能完成的需做出书面的情况说明），确保消防系统的正常可靠运行。维保合同到期前，负责与新维保单位进行交接，必须保证交接时消防设施的完好、有效运行。

5、在维保期间因维保单位工作原因造成不良后果的由维保单位承担一切损失。

6、对故障零部件提供临时备件（如喷淋头、消火栓阀、烟感、温感等），保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用。

7、对招标方值班或管理人员进行专业技术指导。

8、维保单位所提供的消防标识标牌材料人工等费用由维保单位承担。维保过程中发生的维修人工费用一律由维保单位自行承担。

9、因重大节日、重大活动等消防安全需要，配合校方对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

10、消防部门来校检查消防设施设备安全运转情况，如未能通过检查，所产生的一切责任由中标方负责。

11、投标方承担维修保养施工安全责任，并采取相应安全措施。若发生安全事故（包括施工人员的意外伤害等）由投标方承担全部责任，与招标方无关。

12、中标方提供的所有维护保养等台账资料必须由电脑打印并加盖公章。

七、服务期限

合同先签订壹年，采购人有权对成交供应商履职期间的情况进行综合考评并决定是否续签合同的权利，可以采用1+N年【N﹤3】方式续签合同。具体续签合同按采购相关文件执行。

八、付款方式：按年支付维保费，每次付款前，中标供应商须按采购人要求提供正式发票。

第四章  合同签订与验收付款

甲（需）方：南通市体育运动学校

乙（供）方：

签订地点：

签订时间： 2022年   月  日

根据《政府采购法》、《民法典》及（项目名称） 南通市体育运动学校消防维保项目的采购结果、采购文件及招标文件，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  服务概况

项目名称：南通市体育运动学校消防维保项目

第二条  服务地点：南通市体育运动学校。

第三条  消防设施维护保养需求项目

1、火灾自动报警系统（主机、电源、探头等、含防火门监控系统）

2、电气火灾监控系统

3、自动喷淋灭火系统（包括管路、喷淋泵、各种阀门、电气控制）

4、自动跟踪定位射流系统

5、室内消火栓系统（包括管路、消火栓及配件、各种阀门、电气控制）

6、防排烟设施

7、火灾应急照明和疏散指示标志

8、应急广播系统

9、防火分隔设施

10、消防供水系统

11、消防供配电

12、消防专用电话

13、灭火器、消防水泵及屋顶稳压系统

14、联动控制系统

第四条  消防维护保养具体内容

1、火灾自动报警系统

每月维修保养火灾报警控制器、联动控制器、探测器、手动报警按钮、防火门监控器、消防供配电等，使之处于正常完好状态。

每季度对探测器及手动报警按钮的功能，主机功能（自检、消音、复位、故障报警、火警优先、报警记忆、备用电源充放电功能）、消防联动控制设备的控制和显示功能、消防电源的末端切换功能进行试验，并对试验中发现的问题和故障加以排除。

2、消火栓给水系统

每月检查消防泵、稳压设备、电源控制柜是否处于正常完好状态、每月维修保养阀门、水泵接合器、室内外消火栓等，使之处于正常状态。

每季度对消防泵的启动功能（泵房手动、远程启动、消火栓按钮启动）、主泵与备泵的切换功能、系统的灭火功能进行试验，并对试验中发现的问题和故障加以排除。

3、自动喷水灭火系统及自动跟踪定位射流系统

每月检查消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、自动跟踪定位射流系统是否处于正常完好状态。

每季度对消防泵启动功能（现场手动、远程启动、自动启动）、主泵与备泵切换功能、水流指示器和湿式报警阀（含压力开关）的报警功能及其自动泵功能和信号显示功能进行试验，并对试验中发现除泵房外消防设施的问题和故障加以排除。

4、消防通讯事故广播

每月维修保养电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等使之处于正常完好状态。

每季度对电话插孔和对讲电话的通话功能、事故应急广播选层及强切功能进行试验，并对试验中发现的问题和故障加以排除。

5、防火分隔设施

每月维修保养防火卷门，使之处于正常启动、关闭状态。

每季度对防火卷门的启动功能（现场手动、机械操作、远程启动、自动启动）及其防火分隔功能进行试验，并对试验中发现的问题和故障加以排除。

6、防排烟设施

每月维修保养排烟机、电源控制柜、排烟口、防火阀等使之处于正常完好状态。

每季度对系统内的设备的启停功能进行试验并对试验中发现的问题和故障加以排除。

7、应急照明及疏散指示系统

每月维护保养、使之处于正常状态，对应急照明和疏散指示灯的应急转换功能进行试验，并对试验中发现的问题和故障加以排除。

8、中标方须制作消防平面图等：

消防控制室：1、消防总平面布局图，标明消防通道、扑救面、室外消火栓、水泵接合器、消防控制室位置、建筑通向室外主要出口、校区出入口等部位。2、消防安全组织机构图。3、消防系统操作流程示意图。采用5mm亚克力板反打制作。

各单体建筑每层设置疏散引导图。采用5mm亚克力板反打制作。

第五条  维修保养工作质量要求

编制消防维保方案。乙方必须有完整的维保台账资料。保证整个消防系统处于正常完好的状态，随时能发挥作用。乙方对我校实行全年365天无休服务。开通24小时报修电话和监督电话，当乙方接到故障抢修通知后，应在1小时内派员到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复，外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报后勤处备案。

1、乙方应依照相关法律法规、技术标准，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2、根据甲方维修保养对象的实际情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人（须持有一级注册消防工程师证书，至少指定2名以上执业人员（须持有中级及以上消防设施操作员资格证书）负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录，由经办人、项目负责人签名，并经甲方相关负责人签字确认。

3、严格按照《建筑消防设施的维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4、乙方对甲方消防系统原有故障问题负责进行维修排除（签定合同后15内完成，如不能完成的需做出书面的情况说明），确保消防系统的正常可靠运行。维保合同到期前，负责与新维保单位进行交接，必须保证交接时消防设施的完好、有效运行。

5、在维保期间因维保单位工作原因造成不良后果的由乙方承担一切损失。

6、对故障零部件提供临时备件（如喷淋头、消火栓阀、烟感、温感等），保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用。

7、对甲方值班或管理人员进行专业技术指导。

8、乙方所提供的消防标识标牌材料人工等费用由乙方承担。维保过程中发生的维修人工费用一律由乙方自行承担。

9、因重大节日、重大活动等消防安全需要，配合校方对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

10、消防部门来校检查消防设施设备安全运转情况，如未能通过检查，所产生的一切责任由乙方负责。

11、乙方承担维修保养施工安全责任，并采取相应安全措施。若发生安全事故（包括施工人员的意外伤害等）由乙方承担全部责任，与甲方无关。

12、乙方提供的所有维护保养等台账资料必须由电脑打印并加盖公章。

第六条  综合说明及其它要求：

1、本项目履约保证金为       。

2、合同履约期间，如出现重大综合管理缺陷，甲方有权要求乙方自缺陷出现之日起直至缺陷更正，并要求乙方支付违约金，如乙方对综合管理缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用或造成的损失可在当年度费用结算中扣除。

3、乙方在履约期间，违反下列规定甲方有权解除合同：

（1）严禁将服务转包他人；

4、合同履行期间由于乙方的原因，违反管理考核规章等情形或造成社会不良影响的，甲方有权根据情节轻重采取以下一项或多项措施：

（1）解除与乙方的合同；

（2）限制其在以后项目中的投标；

（3）涉及违约金、赔偿金或其他应付费用的，甲方有权从应支付乙方的当年度费用结算中扣除。

第七条   服务期限

合同先签订壹年，甲方有权对乙方合同履行期间的情况进行综合考评并决定是否续签合同的权利，可以采用1+N年【N﹤3】方式续签合同。具体续签合同按采购相关文件执行。

第八条  合同总价款

一、本合同项目服务费总价款为        元/年整（￥：        元/年）。包含但不限于完成本项目所需的技术鉴定成本、专业检测人员费用、检测办公室及测量仪器、常用试验器具、交通工具、咨询服务费、办公、通讯、利润、人工费、管理费、税金、政策性调整风险费及相关伴随服务以及售后服务等一切费用，即响应项本合同的全部工作量和服务及完成本合同工作所需的一切费用。如日后发生其他费用，乙方承诺与甲方无关，一切费用由乙方承担。

二、如遇管理服务内容发生变动，双方协商后就变动部分另行签订补充协议。

第九条    款项支付

一、本合同所有款项均以人民币支付。

二、付款方式：

按年支付维保费，每次付款前，付款前乙方应当提供正式发票。甲方迟延支付款项的，按照全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率计算违约金。

第十条    质量保证

一、质量要求按有关标准执行。

第十一条    违约责任

一、乙方未按合同规定的质量要求提供服务，经甲方要求整改后不整改或整改仍不合格则甲方有权解除合同。

二、乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权解除合同；乙方需要分包的都必须在书面明确单位承担和承担单位的情况介绍并经甲方同意。

三、乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

第十二条   提前解除合同情形

乙方在服务期限内存在以下情形，应承担相应的法律后果，甲方有权单方提前解除合同。

1、乙方未按照甲方规定要求进行施工，提供服务，影响甲方的网络安全、使用等。

2、乙方不能完全履行合同约定的其它义务，且经甲方两次通知整改，未整改到位。

第十三条   争议的解决

一、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2、向项目所在地申请仲裁。

二、在仲裁期间，本合同应继续履行。

三、违约方应当承担守约方的一切费用包括但不限于仲裁费、保全费、律师费、差旅费等

第十四条   合同生效及其他

一、成交通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

二、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

三、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

四、本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

五、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

六、送达：

双方一致确认本合同约定的送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，法院或仲裁庭可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。

（以下无正文，本页为签章页）

## 甲方（盖章）：

## 法定代表人或授权代表：

## 地址：

## 开户银行：

## 付款人：

## 银行账号：

## 电    话：

## 日    期:

## 乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

送达地址：

开户银行：

收款人：

银行账号：

电    话：

日    期：

第五章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次询价活动的当事人。

2、下载询价文件的供应商应根据第二章“供应商须知”中第五条第1款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行询价登记的，不能就响应文件接收截止后的询价过程、成交结果提出质疑；在询价过程中，凡主持人或询价小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

4、对本次询价有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次询价授权人送达采购单位。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或询价小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或询价小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通市公共资源交易网、市、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通市公共资源交易网、市、省、国家级相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南通市政府采购监督管理部门投诉。

第六章  询价响应文件格式

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

##### 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

南通市体育运动学校：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的       （询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

##### 2、授权委托书

（委托代理人参加投标，须出示此证明）

南通市体育运动学校：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

##### 3、符合《政府采购法》第二十二条要求的承诺函

南通市体育运动学校：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

##### 4、关于资格文件的声明函

南通市体育运动学校：

本公司愿就由贵单位组织实施的            （招标项目名称)招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（投标供应商）公章：

年	 月 	日

二、商务技术报价响应文件相关的格式文件及表格

##### 1、询价响应函

南通市体育运动学校：

依据贵单位                   （询价项目名称)项目询价采购活动参与的邀请，我方授权     （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的询价采购活动工作，全权处理本次询价采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 我方愿意按照询价文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，并按询价文件的要求提供报价。

- 我方愿按询价文件规定的付款方式执行。

- 我方已经详细审查了全部询价文件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对询价文件提出异议和质疑的权利。

4、我方愿意提供招标采购单位在询价文件中要求的所有资料。

5、我方承诺在本次询价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到本次询价采购活动中的报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同是我方应尽的义务及责任。

询价响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

##### 2、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |
| 电话 |  |  | 联系人 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮件 |  |
| 注册地 |  |  | 注册年份 |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

##### 3、本项目消防维保服务方案

##### 4、询价响应报价表

| 项目名称 | 投标总报价 | 服务期限及付款方式 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写：¥ | 完全响应招标文件要求 |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表式，不得自行改动，必须提供。

2、本次投标报价（以人民币计价）包含但不限于完成本项目所需的技术鉴定成本、专业检测人员费用、检测办公室及测量仪器、常用试验器具、交通工具、咨询服务费、办公、通讯、利润、人工费、管理费、税金、政策性调整风险费及相关伴随服务以及售后服务等一切费用，即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应招标文件采购要求的所有费用。 同时，报价也包含了合同履行过程中可能发生的一切风险。

##### 5、询价响应报价明细表

#### （格式自拟）

报名函

南通市体育运动学校：

贵单位的询价文件我单位已从南通市体育局网下载。我单位报名参与       （项目名称）项目的投标。

报名单位：(盖公章)

联系人：                                    电话：

年   月    日

注：

（1）报名单位请在询价文件规定的时间内将此报名函盖章将扫描件发送至邮箱：898101793@qq.com。

（2）报名函原件在递交投标文件当天交给招标代理单位。

（3）未按时间要求报名的供应商不得参与本项目投标。