
   南通市儿童业余体育学校电梯维保项目

询价文件
项目概况
南通市儿童业余体育学校以询价的方式确定南通市儿童业余体育学校电梯维保项目的成交商。

一、项目基本情况
1、项目名称：南通市儿童业余体育学校电梯维保项目

2、预算金额：1.8万元/年

3、最高限价：1.8万元/年，响应报价超过限价的为无效响应报价。

4、采购需求：对南通市儿童业余体育学校内的4台电梯进行维保。具体内容详见项目需求。
5、合同履行期限：合同先签订壹年，采购人有权对成交供应商履职期间的情况进行综合考评并决定是否续签合同的权利，可以采用1+N年【N﹤3】方式续签合同。具体续签合同按采购相关文件执行。

6、本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规的其他条件。
（二）本项目的特定资格要求
1、投标供应商具有有效的营业执照及税务登记证或者是三证合一的营业执照，有能力提供本次采购项目所要求的服务。
2、须持有“特种设备安装改造维修许可证”B级及以上资质或具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（曳引客梯安装（含修理）资质）。
（三）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取文件
时间：自本公告发出之日起至2025年12月3日14时。
地点：南通市体育局官网
方式：自行下载
四、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。          

五、投标供应商需符合有效的资质要求及邮寄方式、地址
（一）报价文件材料
1.需提供营业证照复印件加盖公章；
2.供应商资格及许可证书复印件加盖公章；
3.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的声明函，加盖公章（格式见附件）。
4.询价响应报价函、报价明细表加盖单位公章。
（二）递交方式：请用顺丰或EMS邮寄方式或现场送达至指定地点（密封加盖公章）。
（三）邮寄地址：南通市儿童业余体育学校 （崇川区观文路100号）鲍老师收；联系电话：0513-85062630。
（四）截止时间：文件收取截止时间为2025年12月3日14时。
备注：如邮寄，请在邮寄（快递）外包装上标注投标项目名称。
  

南通市儿童业余体育学校 
                                   2025年11月28 日

附件1：

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
南通市儿童业余体育学校：
我单位参加________________ （项目名称），询价活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
一、我单位具有独立承担民事责任的能力；
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
六、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
投标供应商：                  （加盖公章）
      法定代表人或被授权人：               （签字或盖章）
                                        年     月     日

附件2：

项目需求

一、项目名称
南通市儿童业余体育学校电梯维保项目

服务地点：南通市儿童业余体育学校观文路100号

三、项目概况
对南通市儿童业余体育学校内的4台电梯进行维保，位置位训练馆客梯2部（1-3层）型号：蒂升meta100MRL、货梯1部（1-3层）型号：蒂升TE-E（Freight）、综合楼1部（1-5楼）型号：蒂升meta100MR。
四、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

    1、《中华人民共和国特种设备安全法》

2、《江苏省特种设备安全条例》

3、《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017)

4、《南通市质监局关于进一步加强全市电梯维保单位违规记分管理的通知》（通质技监发[2018]46号）

5、 《南通市质监局关于实施全市电梯维保单位违规记分管理的通知》（通质技监发[2017]50号）
注：以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

五、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
    1、项目服务标准

1.1 中标后，中标人必须提供24小时服务及24小时应急响应免费电话。提供服务的电梯维修保养小组人员须持有《特种设备作业人员证》。

1.2 中标人根据国家有关的技术规范和招标人需求，必须每2周至少组织一次对所有电梯的巡检、保养，每月、每季进行隐患部位排查、保养，确保电梯安全正常运行。每次巡检、保养结束必须填写维修保养服务单并由采购人负责人确认。

1.3 确保电梯年检合格。中标人必须配合政府主管部门对服务期内的设备实施年检，并对因保养不当而产生的整改项目进行免费整改，直至年检合格，方可收取当年的维保费用。

2、电梯维保的具体服务要求

2.1 电梯轿厢、机房、井道、底坑、安全装置、显示等部位的各部件的常规检查、调整、润滑和清洁服务；

2.2 电梯曳引机、补偿钢丝绳、补偿链、限速器、钢丝绳的清洁和张力调整及平层等；

2.3 具体检修及对成套设备的检查工作，如齿轮箱、马达、控制柜、制动器、层站显示和其他电梯运行部件的检修；

2.4 严格按规范要求调试抱闸、导轨、曳引钢丝绳、开关、电梯运行部件等，并对设备进行润滑、换油等工作。

2.5 中标人负责配合政府主管部门实施年检，如因维保原因造成年检一次性不合格，中标人必须承担其二次检测费用，以及由此引起的一切后果。

2.6 中标人维修保养人员应及时与招标人沟通维修保养、使用及运行情况，每三个月向招标人提交一份电梯维修保养情况报告，每半年进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检测结束时，向招标人提交检测报告。

2.7 中标人必须严格按《特种设备安全法》第22、23、24条等规定的内容执行。

3、电梯维保的具体服务标准

3.1 保证电梯安全运行。严格按照规定的服务内容实施服务，并根据“电梯保养年度作业计划方案”所列的项目和周期进行检查、调整、润滑和清洁等保养工作。每次维修保养后，必须在两个工作日程呈交维修保养报告。

3.2如遇学校当天有重大活动，中标人需派人现场服务保障，确保活动当天电梯正常使用。

3.3 在保证电梯安全运行的前提下满足正常使用的需求。电梯日常维修保养，应严格按照电梯使用管理与维修保养规则TSG-T5002-2017标准执行。

3.4 要求电梯日常维修保养固定人员服务。确定成交后，中标人必须选派足够数量的技术精湛、经验丰富且工作负责的相对固定维保人员到场服务，服务时应严格遵守招标人有关的规章制度。

3.5 因没有实施保养或保养不当造成电梯停运，若在24小时内未能恢复运行的或困人在30分钟内未能解决，采购人付款时扣除该台设备一个月的保养费。

3.6 须提供24小时的应急响应服务，对电梯困人事故要求在接到报警后30分钟内到达现场，将乘客先从轿厢中救出后及时抢修故障。电梯发生其他故障，中标人在接到招标人紧急报修通知后, 需15分钟内赶到现场排除。一般故障中标人接到通知后派员到场处理，要求在60分钟内排除。特殊故障应在2小时内确认，如要更换配件需经双方商定认可。

3.7 当发现或发生非保养责任事故时，需书面通知招标人整改，当事故严重影响设备安全运行时，应及时通知招标人停止使用该设备。

3.8 中标人应提供服务承诺书和维修电话号码并粘贴在轿厢显著位置。

3.9中标人在履行义务过程中导致的相关人身安全及财产安全责任均由中标人全权承担，与采购人无关。

3.10中标人须配合采购人各类大型活动及安全检查，大型活动前须对相关电梯开展专项排查维护，确保无故障、可正常运行。
4、零配件、辅材价格在100（含）元以内的由中标单位提供。更换超过100元的零部件时，按照采购单位相关程序进行更换，费用由采购单位承担。

六、服务期限

合同先暂订为壹年（以合同签订之日起），采购人有权对成交供应商履职期间的情况进行综合考评并决定是否续签合同的权利，可以采用1+N年【N﹤3】方式续签合同。具体续签合同按采购相关文件执行。
七、付款方式

合同服务期满后经验收合格支付合同款，中标供应商须按采购人要求提供正式发票。
附件3：

投标报价函

	项目名称
	电梯品牌
	层数
	数量
	每台维保单价
	合计
	规格型号（自行现场勘查后，据实填写电梯规格型号）

	
	
	
	
	元/年
	
	

	
	
	
	
	元/年
	
	

	
	
	
	
	元/年
	
	

	
	
	
	
	元/年
	
	

	合计总价(元):


注明：

投标报价应包括维保施工费、设备费、材料费、税金。本表式不得自行改动。

响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于市场价在¥100元以下（含100元）的配件的消耗费用，维保过程中发生的小额配件费用包含在双方维保服务合同总价内，采购人不再另行支付费用。实施本项目的人工费、福利费、各项保险费用、税金、材料费以及因政策、市场条件变化引起的价格变动等内容的全部费用。

法定代表人（签字）：                                    
投标供应商名称：（加盖公章）：            
项目联系人：                
联系电话：                   
        年    月    日
电梯系统维保内容包括
	半月维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器各间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，没量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常

	季度维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	位置脉冲发生器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，引力均匀

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常

	
	
	

	半年维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	2
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	对重缓冲距
	符合标准

	13
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	14
	上下极限开关
	工作正常

	
	
	

	年度维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	9
	轿厢和对重侧的导轨支架
	固定，无松动

	10
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	11
	随行电缆
	无损伤

	12
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	13
	轿厢称重装置
	准确有效

	14
	安全钳钳座
	固定，无松动

	15
	轿底各安装螺栓
	紧固

	16
	缓冲器
	固定，无松动


注：因学校无专职技术人员，请投标供应商充分考虑本项目的实际情况，报价中包括但不限于上述维保项目和要求，如特种设备安全监督管理的部门(质量技术监督局)要求的维保项目未包括在上述清单中，供应商需免费提供，不再另行支付费用。

附件：

合同主要条款
采购单位（下称甲方）：
成交供应商（下称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：
根据《中华人民共和国民法典》及南通市儿童业余体育学校电梯维保项目。采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

第一条   服务概况

项目名称：南通市儿童业余体育学校电梯维保项目
  服务地点

南通市儿童业余体育学校崇川区观文路100号

第三条   服务内容

对南通市儿童业余体育学校内的4台电梯进行维保，位置位训练馆客梯2部（1-3层）型号：蒂升meta100MRL、货梯1部（1-3层）型号：蒂升TE-E（Freight）、综合楼1部（1-5楼）型号：蒂升meta100MR。
第四条 服务期限

合同先暂订为壹年（以合同签订之日起），采购人有权对成交供应商履职期间的情况进行综合考评并决定是否续签合同的权利，可以采用1+N年【N﹤3】方式续签合同。具体续签合同按采购相关文件执行。

第五条 服务要求

 1、项目服务标准

1.1 成交后，乙方必须提供24小时服务及24小时应急响应免费电话。提供服务的电梯维修保养小组人员须持有《特种设备作业人员证》。

1.2 乙方根据国家有关的技术规范和招标人需求，必须每2周至少组织一次对所有电梯的巡检、保养，每月、每季进行隐患部位排查、保养，确保电梯安全正常运行。每次巡检、保养结束必须填写维修保养服务单并由甲方负责人确认。

1.3 确保电梯年检合格。乙方必须配合政府主管部门对服务期内的设备实施年检，并对因保养不当而产生的整改项目进行免费整改，直至年检合格，方可收取当年的维保费用。

2、电梯维保的具体服务要求

2.1 电梯轿厢、机房、井道、底坑、安全装置、显示等部位的各部件的常规检查、调整、润滑和清洁服务；

2.2 电梯曳引机、补偿钢丝绳、补偿链、限速器、钢丝绳的清洁和张力调整及平层等；

2.3 具体检修及对成套设备的检查工作，如齿轮箱、马达、控制柜、制动器、层站显示和其他电梯运行部件的检修；

2.4 严格按规范要求调试抱闸、导轨、曳引钢丝绳、开关、电梯运行部件等，并对设备进行润滑、换油等工作。

2.5 乙方负责配合政府主管部门实施年检，如因维保原因造成年检一次性不合格，乙方必须承担其二次检测费用，以及由此引起的一切后果。

2.6 乙方维修保养人员应及时与甲方沟通维修保养、使用及运行情况，每三个月向甲方提交一份电梯维修保养情况报告，每半年进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检测结束时，向甲方提交检测报告。

2.7 乙方必须严格按《特种设备安全法》第22、23、24条等规定的内容执行。

3、电梯维保的具体服务标准

3.1 保证电梯安全运行。严格按照规定的服务内容实施服务，并根据“电梯保养年度作业计划方案”所列的项目和周期进行检查、调整、润滑和清洁等保养工作。每次维修保养后，必须在两个工作日程呈交维修保养报告。

3.2 在保证电梯安全运行的前提下满足正常使用的需求。电梯日常维修保养，应严格按照电梯使用管理与维修保养规则TSG-T5002-2017标准执行。

3.3 要求电梯日常维修保养固定人员服务。确定成交后，乙方必须选派足够数量的技术精湛、经验丰富且工作负责的相对固定维保人员到场服务，服务时应严格遵守甲方有关的规章制度。

3.4 因没有实施保养或保养不当造成电梯停运，若在24小时内未能恢复运行的或困人在30分钟内未能解决，甲方付款时扣除该台设备一个月的保养费。

3.5 须提供24小时的应急响应服务，对电梯困人事故要求在接到报警后30分钟内到达现场，将乘客先从轿厢中救出后及时抢修故障。电梯发生其他故障，乙方在接到招标人紧急报修通知后, 需15分钟内赶到现场排除。一般故障乙方接到通知后派员到场处理，要求在60分钟内排除。特殊故障应在2小时内确认，如要更换配件需经双方商定认可。

3.6 当发现或发生非保养责任事故时，需书面通知甲方整改，当事故严重影响设备安全运行时，应及时通知甲方停止使用该设备。

3.7 乙方应提供服务承诺书和维修电话号码并粘贴在轿厢显著位置。

3.8乙方在履行义务过程中导致的相关人身安全及财产安全责任均由乙方全权承担，与甲方无关。

3.9中标人须配合采购人各类大型活动及安全检查，大型活动前须对相关电梯开展专项排查维护，确保无故障、可正常运行。如遇学校当天有重大活动，中标人需派人现场服务保障，确保活动当天电梯正常使用。
4、零配件、辅材价格在100（含）元以内的由乙方提供。更换超过100元的零部件时，按照采购单位相关程序进行更换，费用由甲方承担。

第六条 合同总价款 

1、本合同项目总价款为            元整（￥        元）。

响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于市场价在¥100元以下（含100元）的配件的消耗费用，维保过程中发生的小额配件费用包含在双方维保服务合同总价内，采购人不再另行支付费用。实施本项目的人工费、福利费、各项保险费用、税金、材料费以及因政策、市场条件变化引起的价格变动等内容的全部费用。
2、如遇服务内容发生变动，双方协商后就变动部分另行签订补充协议。
第七条 款项支付 

1、本合同所有款项均以人民币支付。 

2、付款方式：

合同服务期满后经验收合格支付合同款，中标供应商须按采购人要求提供正式发票。

款项由乙方按甲方单位相关财务规定办理支付手续，付款时限、流程等都依从规定。以上付款均不计利息。

第八条 履约保证

无。

第九条 甲乙双方责任 

1、甲方责任：

（1）为乙方提供所需相关设备的技术资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

（2）甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

2、乙方责任：

（1）乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。如甲方因此被诉讼或仲裁，由此产生对的费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、仲裁费、差旅费由乙方承担。如甲方因此承担了赔偿责任或行政处罚，有权向乙方追偿。甲方有权就上述款项从剩余未付款中优先扣除。

（2）乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。甲方有权就上述款项从剩余未付款中优先扣除。

（3）乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

第十条 质量保证

1、质量要求按行业标准执行。服务期内若甲方发现存在不合格情况，可随时通知乙方进行整改，乙方需整改到位，否则应承担相应的法律后果。

第十一条 违约责任  

1、乙方原则上必须自己完成合同内容，不得自行分包；如确实需要分包的都必须在书面明确单位承担和承担单位的情况介绍并经甲方同意，否则，甲方有权解除合同。

2、根据乙方的服务响应速度和问题处理效果等事实情形，如果甲方认为乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不认真履约，服务明显不到位，甲方可送达书面材料予以提醒警告；如果送达后【3】日内乙方无整改或整改后服务仍不能明显改善，视为乙方违约，乙方应按日承担违约金（每日违约金=成交价÷成交价对应服务时长中的总天数，结算时从甲方应付项目价款中扣除），直至乙方整改合格之日为止；若甲方送达第【2】次书面材料之后【10】日内，乙方仍拒不整改或整改不合格，甲方有权解除合同。

第十二条 提前解除合同情形

乙方在服务期限内存在以下情形，应承担相应的法律后果，甲方有权单方提前解除合同。

1、乙方未按照甲方规定要求进行维护提供服务，影响甲方的正常使用等方面。

2、乙方不能完全履行合同约定的其它义务，且经甲方两次通知整改，未整改到位。

第十三条 争议的解决 

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第2种方式解决争议： 

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼； 

（2）向项目所在地申请仲裁。 

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。 

3、违约方应当承担守约方的一切费用包括但不限于仲裁费、保全费、律师费、差旅费等。

第十四条 合同生效及其他 

1、成交通知书、投标文件、询价文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方盖章及代表签字盖章后生效，具有同等法律效力。 

4、本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。 

5、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。 

（以下无正文，本页为签章页）

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人：                       法定代表人：

日期：                              日期：
采购人保留对合同修改和完善的权利。


